安徽城市管理职业学院

竞争性谈判文件

www.cmoc.cn

项目名称: 安徽城市管理职业学院消防维保服务及新增CRT图文显示系统项目

项目编号: CG-2017013

二○一七年四月

目录

- 竞争性谈判公告…………………………………………………………….…3

- 投标人须知前附表 …………………………………………………………...5

- 采购需求…………………………………………………………………….....8

- 投标人须知………………………………………………………………….…13

- 投标文件格式…………………………………………………………….……22

- 开标一览表…………………………………………………………………………...24

- 报价函………………………………………………………………………………..25

- 投标人综合情况简介………………………………………………………………….26

- 投标函………………………………………………………………………………..27

- 本地化服务情况一览表………………………………………………………............28

- 服务工作方案…………………………………………………………………………29

- 服务与质保承若及优惠条款………………………………………………....………..29

- 有关证明文件…………………………………………………………………………29

- 投标授权书…………………………………………………………………………...30

- 服务合同样本………………………………………………………………………....31

竞争性谈判公告

我院现对“安徽城市管理职业学院消防维保服务及新增CRT图文显示系统项目”进行竞争性谈判，欢迎具备条件的国内服务商参加谈判。

（一）采购项目名称及内容

1、项目编号：CG-2017013

2、项目名称：安徽城市管理职业学院消防维保服务及新增CRT图文显示系统项目

3、项目预算：16万元

4、期限：2年

5、项目内容：本次招标维保形式采取应急维保不驻点，负责安徽城市管理职业学院磨店校区消防系统维护保养（若在建项目在维保期内投入使用，应列入维保范围不再额外付费）；并对消防中控室主机建立CRT图文显示系统。

（二）供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具备消防维保临时一级资质；

3、具有独立法人资格，无不良记录，近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚的记录；

4、本次招标不接受联合体投标。

（三）谈判时间及地点

1、谈判时间：详见供应商须知前附表

2、谈判地点：详见供应商须知前附表

（四）谈判截止时间

详见供应商须知前附表

（五）报名及谈判文件领取

1、报名时间：2017年4月26日8:30至 2017年5月3日16:20止（工作日）

2、谈判文件价格：免收

3、报名方式：

（1）本项目只接受现场报名，因未到现场报名的，无投标资格，责任自负；

（2）报名地点：安徽城市管理职业学院（磨店职教城淮海大道300号）图文信息中心综合楼209保卫处办公室；

（3）谈判文件及其它资料（含答疑或相关说明）直接在安徽城市管理职业学院官网通知公告栏内下载；

（4）报名时提交维保资质副本、《营业执照》副本、组织机构代码证、税务登记证复印件（加盖公章）等资格证明资料。（注：以上证明材料在提交响应文件中需再次提供、不能以报名提供为由缺失，否则不具备投标资格。）

（六）联系方法

单位：安徽城市管理职业学院；

地址：磨店职教城淮海大道300号图文信息中心综合楼209保卫处办公室；

本项目联系人：陈忠、邵明明；

电话：0551-62516110；

安徽城市管理职业学院网址：www.cmoc.cn。

二.投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 安徽城市管理职业学院 |
| 2 | 项目名称 | 安徽城市管理职业学院消防维保服务及新增CRT图文显示系统项目 |
| 3 | 项目编号 | CG-2017013 |
| 4 | 包别划分 | 不分包 |
| 5 | 付款方式 | 付款方式：服务费用以签订的合同价为准，维保费用每季度结束后，学校对消防维保工作进行考核，考核合格后按季分期支付维保费用；CRT系统费用在建立完成验收合格3个月后，支付该系统费用总额的50%，在系统交付正常运行6个月后支付系统费用总额的30%，满1年后运行五故障支付系统费用总额的20%。 供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与谈判文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致谈判无效。 |
| 6 | 联合体谈判 | 不允许 |
| 7 | 谈判有效期 | 谈判后60日 |
| 8 | 勘察现场 | 自行勘察，联系人:邵明明 电话0551-62516110 13966787294 |
| 9 | 服务期限 | 2年 |
| 10 | 服务地点 | 安徽城市管理职业学院磨店校区 |
| 11 | 供货期限 | 合同签订后7日内，消防维保服务开始进行；CRT系统自签订合同后30日内建立完成。 |
| 12 | 免费质保期 | 验收合格之日起维保设施设备质保期2年；CRT系统软硬件运行质保期 1年，技术跟增服务1年。 |
| 13 | 总包及分包规定 | 投标人不得在中标后将项目转包给其它单位。 |
| 14 | 主要材料要求 | 因中标人自行采购的材料质量引起的项目质量问题由中标人承担所造成的一切损失。 |
| 15 | 谈判保证金金额 | 免收 |
| 16 | 答疑 | 2017年5月4日14时前接受答疑（逾期不予受理）。供应商请注意：安徽城市管理职业学院对谈判文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为谈判文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。安徽城市管理职业学院不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。上述澄清、更正或更改在网站上发布的同时，将通过电话方式提醒供应商进行查询，此电话仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性。 |
| 17 | 响应文件份数及要求 | 正本1份；副本2份，密封提交。 |
| 18 | 谈判时间及地点 | 响应文件递交截止时间及谈判时间：北京时间2017年5月5日10:00 响应文件递交地点：磨店职教城淮海大道300号图文信息中心综合楼1201室 谈判地点： 图文信息中心综合楼1203室 响应文件接收时间：自响应文件递交截止时间前半小时至响应文件递交截止时间止 |
| 19 | 评审办法 | 最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且响应报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。（注：评标针对维保服务与CRT系统建立进行综合报价评估，如其中任意一项报价明显低于市场正常价视废标。） |
| 20 | 竞争性谈判 | 本项目竞争性谈判报价只一次报价 |
| 21 | 采购人联系方式 | 联系人及联系电话：邵明明 0551－62516110 地址：合肥市新站区淮海大道300号 |
| 22 | 报价方式 | 按采购需求报价，报价清单自拟，漏项不予变更 |
| 23 | 本地化服务 | 本项目是否要求本地化服务能力： 要求 □不要求 |
| 24 | 采购人 提供的资料 | 招标文件 |
| 25 | 合同签订 | 本项目一签二年，在服务期限内如果出现服务不及时、供货质量不合格等问题，采购方在扣除 1个季度维保费用质保金后，有权单方面解除合同。 |
| 26 | 其他 | 1.谈判前未按规定办理本项目报名手续的，谈判无效。 2.考虑本地服务特殊性，同等或相近条件下本省企业优先，如外省企业在合肥地区具备极强的跟踪服务能力，需在报名时提交证明其服务能力的材料说明2份（格式自拟）。 |

## 第三章 采购需求

前注：如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定在答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

安徽城市管理职业学院就消防维保服务及新增CRT图文显示系统项目（项目编号：CG-2017013）采用公开招标的方式进行采购。

一、项目概况

安徽城市管理职业学院校园内消防系统维护保养；符合消防规范，满足我院消防维保方案（详见附件《维保方案》）、CRT文图显示系统技术规范；本项目总预算为人民币16万元；中标结果有效期两年，合同施行两年一签（自2017年5月起至2019年5月止。项目要求详见《安徽城市管理职业学院消防维护保养方案》、《CRT文图显示系统技术规范》。

三、投标人条件

本项目实行投标人资格预审；投标人须符合《政府采购法》第二十二条的规定；无不良记录，近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚的记录；与审查对象不存在应当回避的关系；本次招标不接受联合体投标。此外，还必须符合下列条件：供应商须具备消防工程施工一级资质或消防维保临时一级资质。

三、服务要求

安徽城市管理职业学院消防维护保养方案

1、指导思想

认真贯彻《消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》和《建筑工程消防监督审核管理规定》，以确立单位消防安全责任主体意识，建立消防安全自查、火灾隐患自除、法律责任自负的单位消防安全管理新机制为先导，以抓好设有自动消防设施的建筑的火灾隐患整改为重点，建立和落实建筑消防设施检查维修保养规范管理制度，做到减少火灾隐患，杜绝重特大火灾事故的发生，保障人民的生命财产安全和社会的稳定。

2、编制依据：

《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007）

《气体灭火系统施工及验收》（GB50263-2007）

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2005）

《建筑消防设施的维护管理》（GA587－2005）

《建筑消防设施检测技术规程》（GA503－2004）

建筑设计防火规范（GBJ16-87）

消火栓系统施工及验收规范

相关标准图集

3、维保范围：

安徽城市管理职业学院校园内教学区、生活区消防系统维护保养。

4、维保服务期限：两年。

5、消防维保公司资质：消防维保临时一级资质。

6、总体维护保养内容：

（1）按时测试系统各个部件的性能和联动功能，保证探测设备探测正常，报警动作正常，联动设备正常；动作自动喷淋末端设施和各类阀门，维护消防管网保持常态；

（2）每月针对消防水泵、喷淋水泵、报警阀、防火阀、防火卷帘、电梯联动等各类设备进行测试、运行操作；

（3）每月例行检查系统一次，回访一次；

（4）制定详细的维保计划，保证每半年系统所有部件和联动设备全面检测到位；

（5）协助学校做好消防主管部门的安全检查工作；

（6）为学校提供相应的培训教材，免费培训操作人员；协助开展消防安全教育、应急逃生灭火演练等活动；

（7）紧急情况，随时派人到位解决。

7、日常维修保养内容：

（1）火灾自动报警及消防联动系统：

1）每月应检查火灾报警控制器的功能，并填写系统运行和控制器月检登记表；

2）每季度应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能，并用按附录三的格式填写季度登记表；

a、采用专用检测仪器分期分批试验感烟、感温探测器的动作及确认灯显示；

b、试验火灾警报装置的声光显示；

c、试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示；

d、对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验；

e、强制消防电梯停于首层试验；

f、强制切断非消防电源功能试验；

（2）消防水系统：

1）每月应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查，并应保证系统处于无故障状态；

2）每半年应对水源的供水能力进行一次测定；

3）每月检查一次消防水池、消防水箱及消防气压给水设备；并对设备内的水进行不定期更换；

4）寒冷季节，每天应检查设置储水设备的房间，保持室温不低于5℃；

5）每半年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。

6）钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计，两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。

7）消防水泵每月启动运转一次，当消防水泵为自动控制启动时，应每月模拟自动控制的条件启动运转一次；

8）电磁阀应每月检查并应作启动试验，动作失常时应及时更换；

9）每月应对报警阀旁的放水实验阀进行一次供水试验，验证系统的供水能力；

10）系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态；每月应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或水坏、损坏时应及时修理更换。

11）室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实其处于全开启状态；

12）消防水泵结合器的接口及附件应每月检查一次，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全；

13）每月应利用末端试水装置对水流指示器进行试验；

14）每月应对喷头进行一次外观检查，发现有不正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时应及时清除。更换或安装喷头均应使用专用扳手。

（3）应急照明疏散指示

1) 每半月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。

2) 每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。

（4）其它

1) 每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。必要时做喷射试验。

2) 每月检查集水坑排设备、自救逃生设备，消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。

3) 每月试验消防电源末端的切换功能。

8、消防设施定期维护内容及周期表

| 系统 | 维护保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器检查，（自检功能，消音复位功能，故障报警，火警优先，报警记忆功能和电源电压，主备电源自动切换功能） | 每月一次全面检查 |
|  | 进行控制柜和接线端子箱内的接线检查与线路整理，消防控制室工作环境以及火灾自动报警控制联动控制器，层显，探测器，手动报警按钮是否处于完好状态 | 首次全面检查，以后视情况而定，每月一次 |
|  | 采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况，首次巡视按20％，以后每次按10％，每季度检测数量不少于总数的30％ | 每月一次 |
|  | 故障模拟试验按0.5％－1％进行 | 每月一次 |
|  | 手动报警按钮报警功能每次按10％进行，每季度检测数量不少于总数的30％ | 每月一次 |
|  | 采用模拟试验方法检测与其它设备连接的信号模块的报警功能，每季度检测数量不少于总数的30％ | 每月一次 |
| 自动喷淋系统 | 检查喷淋泵房工作环境及喷淋泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于完好状态 | 每月一次 |
|  | 手动或自动启动喷淋泵，同时试验主。备泵的自动切换 | 每月一次 |
|  | 用报警阀上的放水试验放水，试验系统的供水情况 | 每月一次 |
|  | 利用末端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示抽查数量不少于总数的20％ | 每月一次 |
|  | 其他辅助报警设备实验 | 视情况 |
| 消火栓系统 | 检查消防泵工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警管网阀门、喷头、水泵结合器、储水设施等是否处于完好状态 | 每月一次 |
|  | 手动或自动启动消防泵，同时试验主、备泵的自动切换 | 每月一次 |
|  | 试验远程启动按钮启动消防泵、抽检数量不少于总数的20％ | 每月一次 |
|  | 检查消火栓箱内设备配置及状态 | 每月一次 |
|  | 检查消火栓出水口阀门的灵活性 | 每月一次 |
| 消防通信与系统 | 检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设置、扬声器等是否处于正常完好状态 | 每月一次 |
|  | 试验电话插孔和电话的通信质量，抽查数量不少于总数的30％ | 每月一次 |
|  | 检查消防电梯迫降按钮，试验其迫降功能 | 每月一次 |
|  | 集中供电电源检查 | 每月一次 |

9、维保检测报告

服务商每月对检测项目需出具消防维保报告；每半年对本校出具一次消防检测报告。

CRT文图显示系统技术规范

系统应符合行业技术标准且需达到以下性能规范

- 可与各种型号的报警控制器通过RS—232标准串行口联机使用，与控制主机的通讯距离不大于10m。

- 手动或自动显示各区域的电子地图，并以不同颜色的闪光表示各探测器的火警，故障及联动状态。

- 火灾报警系统工作状况自动存储及时打印。

- 中文菜单显示，操作方便、快捷。

- 自动形成历史报警文件。

- CAD图纸可轻松导入。

- 全矢量图形格式，可实现无极缩放。

- 可实现平面图漫游。

- CRT同离线编程软件思考实现无缝连接。

- 报警组织采用树形管理结构，清晰、形象。

- 可查询工程系统中使用设备的名称、类型、位置等信息，以及历史火警、历史故障、上报火警、上报故障的位置、类型、时间等信息。

- 可支持新图标制作功能。

13、所用显示设备配置不低于行业设备配置的平均水平且符合相关技术规范。

四、报价说明

1.本次招标只允许有一个方案，一个报价；多方案、多报价的将不被接受。

2.报价书中的报价不包含维护过程中需增加或更换零部件、元器件等费用，但应提供工程业务联系单，经招标方同意后再采购与使用，维保所产生的人工费均由投标方承担。

3.根据本项目内容进行填报费用，报价含劳务费、差旅费、税费等。

4.投标人在编制报价表时，币制金额单位要统一，数字、文字要清晰，不应涂改。

5、因维保服务与CRT系统打包招标，为避免恶意提高CRT系统报价降低维保质量致使后期维保合同毁约，CRT系统在报价单中报价最高不超过人民币4万元。

五、采购经费结算

1.安徽城市管理学院院内消防维保服务及新增CRT图文显示系统项目全部由采购人提供经费；投标人的投标价如果低于实际成本价或法律政策规定的最低价，视为废标。

2.采购人与中标人在签订正式合同后， 消防维保费用以季度分期支付，在每季度结束后，学校对消防维保工作进行考核，考核合格后按季以转账方式支付维保费用；CRT系统费用在建立完成验收合格3个月后，支付该系统费用总额的50%，在系统交付正常运行6个月后支付系统费用总额的30%，满1年后运行无故障支付系统费用总额的20%。

3、如中标单位不能按时完成服务内容或出现重大错误（包含服务质量问题），采购人将追回已支付费用并作相应处理。

- 如招标单位出现组织政策性变更，招标人保留随时终止合同的权利，并按照实际履约时限结算，扣除一个季度的维保费用。

六、考核标准

1、严格遵守维护保养方案，对维保对象要按照约定频率进行安全有效维保，院消防安全主管部门（保卫处）会经常性进行检查抽查询问考核打分（20分）。

2、对故障报修或技术支持的响应速度，指派人员的资质与专业素养进行考核打分（20分）。

3、维保人员进校需佩戴工作证，同时在消防中控室维保签到表上签字，注明维保时间、内容作为考核依据。（20分）

4、对院消防管理人员提供专业的技术培训，并免费提供所需教材。（20分）

5、定期对我校学生进行消防安全培训、应急疏散演练，以及消防安全教育授课。（20分）

6、院消防主管部门每季度进行综合考核，考核分数达到80分视为合格，反之根据考核内容不足之处进行诫勉谈话或是酌情扣除服务费用。

## 第四章 投标人须知

一、说明及注意事项

1、适用范围

本招标文件仅适用于本招标公告中所述的招标项目。

2、定义

2.1  “招标人”系指安徽城市管理职业学院。

2.2  “投标人”系指向招标人购买了招标书提交了投标文件且符合资质要求的服务商。

2.3  “服务”系指招标文件规定投标人须承担的信息收集、数据处理、专业审核、人员培训、技术服务、售后服务和类似的义务。

3、合格的投标人

3.1  具有法人资格，且有承担民事责任的能力。

3.2  遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.3  承诺履行中华人民共和国政府采购法的有关规定。

3.4  具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录，及履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.5  良好的资金、财务状况、健全的财务会计制度。

3.6  参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.7  满足本招标文件规定的要求。

3.8  购买招标文件并登记备案。

3.9  财政厅及教育厅规定的其它条件。

3.10 接受招标人的付款方式。

4、投标保证金

4.1  投标人须在投标前交纳招标公告中规定的投标保证金（现金或转账收取），否则其投标恕不接受。

4.2  若有投标保证金将在中标公示期满后一周内按约定无息退还；原则上采取转帐方式。

4.3  发生以下情况，投标保证金将被招标人没收：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人不接受按招标文件的规定对其投标文件中的算术错误进行修改；

（3）中标人未能按招标文件的规定签订合同；

（4）在投标文件中未提供真实有效的证明材料；

（5）中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

5、投标有效期

5.1  从投标截止日起，投标报价的有效期为7日。

5.2  特殊情况下，在投标有效期满之前，招标人可以以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于接受该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改投标文件。

6、招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，但应在投标截止时间前以书面形式（包括信函、电报或传真）告知招标人。

7、招标文件的修改

7.1  在投标截止前，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

7.2  招标文件的修改内容称为修改文件，是招标文件的组成部分。安徽城市管理职业学院对谈判文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为谈判文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。安徽城市管理职业学院不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。上述澄清、更正或更改在网站上发布的同时，将通过电话方式提醒供应商进行查询，此电话仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性。

7.3  为使投标人有充分时间对招标文件进行研究，招标人可酌情延长投标截止日期，延长期限在修改文件中一并说明，修改文件中未作出延长日期的，其投标截止日期不变。

8、投标费用

投标人参加投标，无论投标结果如何，投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

二、投标文件的编写

9、要求

9.1  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效。

9.2  投标文件的语言文字为中文汉字，若使用外语或少数民族文字，则必须译成中文汉字。

9.3  投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。

9.4  投标文件采用书面方式，使用电报、电话、传真、光盘、软盘、电子邮件或其他计算机网络技术的投标一概不予接受。

10、投标文件由以下部分构成

10.1  投标承诺书、投标报价表、服务项目清单、质量保证承诺书及售后服务承诺书、主要经营业绩、投标资格证明文件以及投标人认为需要加以说明的其他内容等；

10.2  投标人应按上述第10.1条的内容自行填制并打印，按规定签字盖章后，将投标文件装订成册。否则，其投标将被拒绝。

11、报价

11.1  除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位。

11.2  投标报价、货款一律使用人民币，以“元”为单位。

11.3  投标报价均为售税价，是指标的物到达采购人指定地点安装调试验收后的价格。

11.4  投标人须对标的全部投标，只允许有一个报价，如有优惠折扣等，即在投标承诺书中注明，并做到投标承诺书的总价与投标报价表中的总价一致。

11.5  投标人同一标的两个或以上有选择的报价的投标，将被拒绝。

12、投标文件的签署及规定

12.1  投标人应印制投标文件正本壹份、副本叁份。每一份投标文件注明“正本”或“副本”字样。一旦正本与副本有差异，以正本为准。

12.2  投标人如在招标文件提供的格式样本上或格式样本复印件上填写数据和文字作为投标书的，招标人概不接受。

12.3  投标文件正本和副本须由投标人法人代表或由法人代表正式授权的投标人代表签字，按规定盖章，否则将被视为无效投标。

三、投标文件的递交

13、投标文件的密封和标记

13.1  投标人应将投标文件正本和副本用标准规范的密封袋分别密封，在密封袋上注明招标编号、投标人名称（全称）、投标项目及“正本”或“副本”等，并在密封袋两端粘贴密封条，加盖骑缝盖。

13.2  每一密封袋注明“于2017年5月5日10:00时开标之前不准启封”字样。

14、投标文件的递交

投标人在递交投标文件后，可以修改投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，用书面形式将修改文本送交招标人。修改文本同样用密封袋密封，注明“修改文件”字样，并按第12.3条和13.1条以及第13.2条要求签署。

15、投标文件的撤回

15.1  投标人递交投标文件后，可以撤回投标文件，但必须在投标截止时间之前撤回。

15.2  投标截止后，投标人不得修改和撤回投标文件。

16、迟到的投标文件

招标人将拒绝接收在投标截止时间后送到的投标文件。

四、开标和评标

17、开标

17.1  招标人按投标邀请中规定的时间和地点开标。

17.2  开标时，当众查验投标文件的密封状况。

17.3  招标人当众拆标、唱标（公布商务标报价），评标委员会评标、询标，监委会全过程监督评标。

17.4  有下列情形之一者，视为无效投标书：

①未按规定密封的；

②发现串标的；

③无投标人法人资格证明书或法人授权委托书的；

④投标书未加盖公章的；

⑤不符合招标文件有关规定的。

18、评标

招标人依法组建评标委员会，对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

19、评标工作的基本原则

19.1  遵循国家有关法律

19.2  保护采购人的合法利益

19.3  客观、公正地对待所有投标人

19.4  以招标文件作为评标的基本依据

19.5  凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。

20、质疑、咨询及书面澄清

20.1  评标中，评标委员会将对投标文件进行审查、评估、比较，招标人有权向投标人质疑，投标人必须进行答疑和澄清；

20.2  评标委员会将依据招标文件，就投标文件中的疑点及技术规格、服务、价格、双方权力、义务、付款方式、验收标准与各个投标人分别进行质疑咨询；

20.3  重要澄清的答复应是书面的，答疑书面文件将成为投标文件的组成部分。

21、对投标文件的审查和响应性的确定

21.1  开标后，招标人将审查投标文件是否完整，是否计算错误，文件是否合法恰当地签署。

21.2  评标前，招标人将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术能力。如果确定投标人无资格或无能力履行合同，其投标将被拒绝。

21.3  招标人将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指将会影响到招标文件中标的清单及技术参数的要求，或限制了采购人权力和投标人义务的规定。

21.4  招标人判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身，而不靠外部证据。

21.5  招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。

21.6  招标人允许投标人修正投标文件中非正规的或不规则的地方，在约定的时间内补充评标委员会要求的补充的内容。

22、评标过程的保密性

22.1  在评标过程中，评标委员会的质询发问和所有投标人的投标情况（商业秘密）都属于保密内容，不得外泄。

22.2  有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向及一切情况都不得透露给任何投标人或与上述评标工作无关的人员。

22.3  投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将被撤消其投标资格，并没收其投标保证金。

五、定标

23、定标准则

本次招标由评标委员会综合投标报价、服务内容、质量标准、质量保证及售后服务承诺、资质、经营业绩、信誉等多方面情况综合评优确定中标人。

24、接受和拒绝投标的权力

24.1  因政策或不可抗力因素的影响，为维护国家利益，招标人在授予合同前的任何时候有选择和拒绝所有投标和取消招标过程的权力，投标人不得因此而要求招标人承担任何责任。

24.2  招标人有权力根据评标情况决定接受其全部或部分的投标。

25、中标通知

25.1  评标结束后，招标人签发《中标通知》给中标人（签发时间不超过投标有效期）。

25.2  招标人不向落标的投标人解释落标原因，不退还投标文件。

26、合同签订

26.1  中标人依据《中标通知书》与采购人签订采购合同，签订时间为《中标通知书》发出之日起七日内，中标人不与采购人签订采购合同的，招标人可单方面取消其中标资格，所交投标保证金不予退还，并追究违约责任。采购人改变中标结果的或放弃中标项目的，应按《政府采购法》中相关采购规定，依法承担法律责任。

26.2  招标文件（含修改文件）、中标人的投标文件（含书面答疑文件）均为签订采购合同依据。

26.3  签订合同时，中标人必须到采购方现场，确认采购项目规格、数量及品质等，否则采购方有权拒签合同。

26.4  招标人在签订合同时有权对服务项目和内容予以适当的增加或减少。

26.5  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。本项目中标人不得向他人转让中标项目，也不得将项目分包给他人。

27、腐败和欺诈行为：招标过程或合同执行中，采购人、中标人有行贿、受贿等腐败行为或以假当真、以次充好等欺诈行为，一经查实，合同中止，并追究当事人责任；违法者，移交司法机关处理。

六、验收

28、验收及服务

中标人完成约定的专业审核服务内容后，需经采购人组织的验收小组验收合格后方为有效，已验收的审核报告按质量保证及售后服务承诺书执行。

七、投标文件的编制

29、投标文件构成与格式

29.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

29.2除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。

29.3除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

29.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

29.5除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，或涉及合同金额等计算的，均按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。公司注册资本为外币，须折算成人民币的，按照公司成立日期当日(以营业执照注明的成立日期为准）中国人民银行公布的汇率的中间价计算（投标人应提供成立日期当日中国人民银行公布的汇率的中间价作为参考）。

29.6投标人资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明投标人资质（或资格)有效，否则一律不予认可。

29.7投标文件应编制连续页码。投标文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作，为节约和环保，建议投标文件双面打印。

29.8电报、电话、传真形式的投标概不接受。

29.9采购人一律不予退还投标人的投标文件。

八、报价

30.1投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

30.2投标人的报价应包含所投服务、保险、税费、验收和交付后约定期限内免费服务等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

30.3报价应当低于同类服务的市场平均价格。除非招标文件另有规定，投标报价均不得高于招标文件（公告）列明的项目经费。

30.4除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

30.5 除非招标文件另有规定，报价应精确到小数点后两位。

30.6除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

九、投标内容填写及说明

31.1投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

31.2投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件，作为其投标文件的一部分。

31.3投标人应在投标文件中提交招标文件要求的所有服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。

31.4投标文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人公章。

十、投标有效期

32.1为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

32.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

33.3投标有效期从投标截止日起计算。

34.4在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标方可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

十一、投标文件份数和签署

35.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。投标文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

35.2 投标文件的正本和所有的副本均需打印（热敏纸无效）。依招标文件要求加盖投标人公章。

35.3 采购人保留要求中标人提供其投标文件电子版的权利。

十二、投标文件的递交

36.1投标文件应装订成册并封装，并在密封袋上标注项目名称、项目编号、投标人名称及包别。

36.2建议投标人将正本单独封装，全部副本一起封装，也可以一并封装。

26.3如果未按规定封装或加写标记，招标方将不承担投标文件错放或提前开封的责任，并可能导致投标无效。

36.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标人须知前附表指定开标地点。

36.5在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，招标方将拒绝接收。

36.6 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止日期前，并以书面形式通知采购中心。在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

36.7投标人的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。

36.8 潜在投标人在报名或获取招标文件后，除不可抗力情况外，应按招标文件要求按时递交投标文件，凡无故（既不事先说明也不接受招标人联系的）不按时递交投标文件或参加开标会议的，招标人将在其官网上予以公告15天，并拒绝其今后对其他招标人项目的投标行为。

第五章 投标文件格式

## 安徽城市管理职业学院消防维保服务及新增CRT图文显示系统项目

投

标

文

件

投标人：

年     月     日

注：请按照投标文件编排顺序依次编制、装订。

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 开标一览表（此表无需装订） |  |
| 二 | 报价函 |  |
| 三 | 投标人情况综合简介 |  |
| 四 | 投标函 |  |
| 五 | 本地化服务情况一览表 |  |
| 六 | 服务工作方案 |  |
| 七 | 服务与质保承诺及优惠条款 |  |
| 八 | 有关证明文件 |  |
| 九 | 投标授权书 |  |
| 十 | 服务合同样本 |  |

一、开标一览表

| 项 目 名 称 | 安徽城市管理职业学院消防维保服务及新增CRT图文显示系统项目 |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 |  |
| 是否响应经费标准 | 响应 |
| 是否响应招标文件服务期限要求 | 响应 |
| 最终投标报价 （人民币） | 大写： |
| 备注 |  |

投标人公章：

日期：

备注：

1、此表用于开标会唱标之用。

2、任何形式的不响应将导致投标无效。

### 二、报价函

致：安徽城市管理职业学院

根据贵方“安徽城市管理职业学院消防维保服务及新增CRT图文显示系统目”（编号CG-2017013）招标公告，我方就本项目报价如下：

投标报价表

| 序号 | 服务内容 |  | 规格或标准 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计（人民币） |  |  |  |  |
| 其他说明的事项： |  |  |  |  |  |
| 服务费总报价 |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

项目总报价（大写）：

注：1.投标人必须对招标货物整个设备提供投标报价,招标人将拒绝提供选择性报价的投标。2.该投标报价是在用户现场交货价（包括配送、发放、服务、退换货、税费等所有费用）。3.如属于免费提供的，在报价表中应注明“免费”。4.投标人不得低于成本进行报价。

投标人名称：                                      （加盖公章）

法定代表人或代理人：                                      （签字）

填报日期：

### 三、投标人综合情况简介

投标人基本情况表

（单位公章）

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 四、投标函

致：安徽城市管理职业学院

根据贵方“安徽城市管理职业学院消防维保服务及新增CRT图文显示系统项目”（编号CG-2017013）招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人         　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交投标文件正本　份，副本　份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定提供交付的服务的最终投标报价详见开标一览表，如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定交纳履约保证金。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

（3）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（5）我方承诺如投标保证金未在招标文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方投标无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全认可并接受招标文件约定的评估费计价及结算方式。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                      传    真：

投标人基本账户开户名：           账号：               开户行：

投标人公章                     日    期：

### 五、本地化服务情况一览表

| 投标人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 □ 承诺中标即设立本地化服务机构 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 |  |  |  |  |

投标人公章：（盖章）

### 六、服务工作方案

（格式自拟，包含：员工配备方案、设备工具配置方案、工作计划表、工作任务书、项目成果内容、各类事件应急机制和预案等。）

### 七、服务与质保承诺及优惠条款

投标人可自行制作格式，但内容应科学、合理、完整、详尽，且须满足招标文件要求，内容可参考以下内容：

（一）服务目标

（二）服务内容

（三）服务方式

（四）前期准备

（六）优惠条款

（七）售后服务办法

（八）其他服务承诺

### 八、有关证明文件

- 提供符合招标公告、采购需求及评标办法规定的相关企业资质、《营业执照》副本、组织机构代码证、税务登记证复印件（加盖公章）等资格证明资料以及财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料。

- 备注：1.年度财务会计报表复印件。

- 2.提供依法缴纳税收和社会保险费证明材料的复印件。

### 九、投标授权书

本授权书声明：           公司（单位）授权本公司（单位）       （投标人授权代表姓名、职务）代表本公司（单位）参加安徽城市管理职业学院“安徽城市管理职业学院消防维保服务及新增CRT图文显示系统项目”（编号：CG-2017013）招标采购活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司（单位）均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证复印件

特此声明。

投标人公章：

日     期：  年  月  日

注：1、本项目只允许有唯一的投标人授权代表，且必须为投标人在职员工并提供身份证复印件。

2、法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明复印件即可。

### 十、服务合同样本

采购人（甲方）：  安徽城市管理职业学院      联系方式：  0551-62516110

服务人（乙方）：                            联系方式：

项目名称：安徽城市管理职业学院消防维保服务及新增CRT图文显示系统项目

项目编号：CG-2017013

格式：参照行业内合同文本，但必须包含以下信息：

1.服务清单

2.责任范围和服务承诺

3.维保内容

4.质量标准

5.验收方法

6.违约责任

7.合同变更和解除条件

甲方：安徽城市管理职业学院		 乙方：

签字：                           签字：

盖章：                           盖章：

日期：    年  月  日             日期：   年   月  日