2018年安徽省职业院校技能大赛高职组

“风光互补发电系统安装与调试”赛项规程

一、赛项名称

风光互补发电系统安装与调试

二、竞赛目的

通过竞赛考察高职院校学生对风光互补发电系统在风光互补发电原理、系统设计、安装调试、故障排除、工程应用、能源信息化和职业素养等方面的团队协作能力，检验和展示高职院校能源产业、加工制造、信息技术等相关专业教学改革成果，引领和促进高职院校与本赛项相关专业的教学改革。在“十三五”规划中“能源结构优化升级，优先发展清洁能源”的政策指引下，推动高职院校新能源技术应用专业及相关专业的建设，培养新能源产业发展需要的高技术技能人才。

三、竞赛内容

（一）竞赛方式

1、竞赛采取团队比赛方式，每个参赛队由3名选手组成，3名选手须为同校2018年春季在籍学生（含本科院校高职学生,1994年5月1日之后出生），不限制性别、年级，其中队长1名,每支参赛队不超过两名指导教师。每校不超过两支参赛队。

2、竞赛项目采用具体的工作任务要求、同样的工作条件。比赛分批次进行，参赛队比赛的先后顺序由赛前抽签确定。

3、参赛队在规定时间内，以现场操作的方式，根据竞赛技术文件的具体要求，按照正确的操作步骤，利用赛场提供的设备、工具和技术资料，在规定的时间内完成规定的工作任务，并正确填写比赛记录表。

（二）竞赛内容

本竞赛由技能、综合素质二部分内容组成，其中技能部分占权重95%，职业素养部分占权重5%。竞赛时间为4小时，在KNT-WP01风光互补发电实训系统平台上进行。具体见表1。

表1  竞赛内容、时间与权重表

| 竞赛内容 | 竞赛时间（小时） | 所占权重（%） |
| --- | --- | --- |
| 技能部分 | 4 | 95 |
| 职业素养 |  | 5 |

竞赛内容涉及光伏电站搭建、风电场搭建、风光互补运营、监控和能源信息化管理系统的安装、接线、测试、编程、调试、故障排除等实训考核以及职业素养考核。根据任务书,完成以下操作内容:

光伏电站的搭建：光伏电池组件、投射灯、光线传感器的安装；光伏电池伏安特性的测试；光伏供电系统的控制单元、接口单元、可编程序控制器、传感器、智能仪表、继电器等器件的安装、接线和测试；光伏电池组件对光跟踪的程序编制和测试；光伏供电系统相关电路的绘制与分析。

风电场的搭建：风力供电系统的控制单元、接口单元、可编程序控制器、传感器、智能仪表、继电器等器件的安装、接线和测试；风力供电装置和风力供电系统的程序编制和测试；风力发电机的输出特性测试；风力供电系统相关电路的绘制与分析。

风光互补运营：蓄电池组充放电工作参数的测试、保护电路测试，逆变器工作参数测试，逆变系统相关电路的绘制与分析，多能源、多负载能源调度运营，系统的故障排除。

监控与能源管理：通信电缆的焊接及通信系统的参数设置与测试。光伏电站和风电场的远程控制（上位机）和本地控制（面板和触摸屏）。监控系统和触摸屏组态界面的设计、数据采集与显示以及能源管理等功能。

1.光伏电站搭建（35%）

(1)参赛选手根据任务书要求，将大赛提供的光伏电池组件、投射灯、光线传感器、二维运动机构、减速箱、摆杆支架等器件与设备组装成光伏供电装置，并搭建两个光伏电站。

(2)在不同的条件下，光伏电池组件串联、并联、串并联，检测开路电压和短路电流，分析光伏电池组件工作特性。

(3)分析光线传感器的工作原理。

(4)参赛选手根据任务书要求，将大赛提供的光伏供电控制单元、DSP核心单元、信号处理单元、接口单元、可编程序控制器、触摸屏、直流电压表、直流电流表、蓄电池组、负载、按钮、继电器、断路器等器件与组件，安装在“光伏供电系统”网孔架内（接线排和走线槽已经安装好）。

(5)根据任务书要求，完成光伏供电系统的布线和接线。

(6)根据可编程序控制器输入输出端口的定义，编制光伏电池组件跟踪光源的程序。

(7)改变光伏电池组件的负载大小和投射灯的光照度，检测光伏电池组件的输出电压和电流，绘制光伏电池组件的伏安特性曲线和输出功率曲线。分析光伏电池组件的非线性输出特性和MPPT特性。

(8)绘制光伏供电系统相关电路图并分析。

(9)光伏发电过程中的故障排除。

2.风电场的搭建(20%)

(1)参赛选手根据任务书要求，完成风力供电装置的安装。

(2)参赛选手根据任务书要求，将提供的风力供电控制单元、DSP核心单元、信号处理单元、接口单元、可编程序控制器、触摸屏、直流电压表、直流电流表、蓄电池组、负载、按钮、继电器、断路器等器件与组件，安装在“风力供电系统”网孔架内（接线排和走线槽已经安装好）。

(3)风力供电装置与供电系统的控制与调试。

(4)风力发电过程中的故障排除。

3. 风光互补运营(20%)

(1)参赛选手根据任务书中的要求，将大赛提供的DSP核心单元、DC-DC升压单元、全桥逆变单元、交流电压表、交流电流表、触摸屏、变频器、交流电动机、LED显示模块等器件与组件安装在“逆变与负载系统”网孔架内（接线排和走线槽已经安装好）。

(2)完成逆变与负载系统的布线和接线。

(3)通过触摸屏设置蓄电池充放电参数，实现光伏电站、对蓄电池组的充放电过程。利用示波器检测蓄电池充放电过程以及保护过程的波形并进行分析。

(4)后台监控系统中设置SPWM、H桥死区、输出电压、频率等参数，利用示波器测量逆变器输出电压、死区时间、频率等参数并分析。

(5)绘制逆变与负载系统相关电路图。

(6)分析逆变与负载系统的有关理论问题。

(7)合理调度光伏电站和风电场的发电量，实现多能源、多负载能源调度运营。

4. 监控与能源管理(20%)

(1)利用组态软件在监控系统中完成多能源多负载管理界面设计，分别显示光伏供电系统、风力供电系统、逆变与负载系统的运行状态，实现远程控制要求。

(2)设计发电采集报表，记录光伏组件和风力发电机输出电压、电流；逆变与负载系统的逆变输入电压、输入电流、逆变输出电压、电流、频率等数据；实时统计系统的发电量和用电量。利用记录的光伏组件输出电压和电流数值，输出光伏组件的输出特性曲线。

(3)通过对触摸屏的组态设计，实现触摸屏的本地控制功能。

(4)完成逆变与负载系统与后台监控系统的通信，实时监控逆变系统的运行状态。

6.职业素养考核(5%)

(1)现场操作安全保护：应符合安全操作规程。

(2)操作岗位：工具摆放、工位整洁、包装物品与导线线头等的处理符合职业岗位标准，节约电气耗材。

(3)团队合作精神：应有合理地分工，团队配合紧密。

(4)参赛纪律：参赛选手遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材。

四、竞赛规则

1.参赛队按竞赛规定时间到达指定地点，选手凭参赛证、学生证和身份证（三证必须齐全）提前20分钟进入赛场，迟到15分钟者取消比赛资格。

2.参赛队分批次参加竞赛，由抽签确定参赛队的比赛时间和比赛工位，同一批次比赛的参赛队采用相同比赛任务，不得自行调整。比赛开始前，选手只能检查比赛现场条件，并签字认可；同时，必须保持现场原样不变，裁判长宣布比赛开始后方可开始操作。

3.风光互补发电系统安装与调试综合实训装置和竞赛所需的工具由竞赛组委会统一提供，参赛选手在竞赛项目指定的专用设备上完成比赛任务，各参赛队可以根据竞赛需要选择使用，各参赛队不得携带自备工具、资料、U盘及其它材料进入赛场。

4.比赛时间共4小时，连续进行；比赛过程中，选手休息、饮水或如厕时间均计算在比赛时间内。

5.参赛选手按规定时间进入竞赛场地，按统一指令开始竞赛。

6.赛题以任务书的形式发放，参赛队根据任务书的要求完成竞赛任务,并按要求提交竞赛结果。

7.参赛选手须在比赛工位的计算机规定文件夹内存储比赛文档；竞赛所用的计算机由竞赛组委会统一提供。

8.参赛选手在比赛过程中可提出设备器件更换要求。更换的器件经裁判组检测后，如为非人为损坏，补时由现场裁判结合具体情况而定；如人为损坏或器件正常，每次扣5分。

9.若参赛队提前结束竞赛，应举手向裁判员示意，比赛结束时间由裁判员记录，参赛队结束比赛后不得再进行任何操作。

10.参赛选手须达到电工职业资格安全标准的要求，穿电工安全绝缘鞋进场比赛。

11.竞赛过程中，参赛选手要遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。如遇设备故障，应由队长示意裁判停止计时。因选手个人原因造成设备故障而无法继续竞赛，裁判长有权裁决继续竞赛并酌情扣分或终止该队竞赛。非选手原因造成设备故障的，由裁判长视具体情况做出裁决。

12.比赛结束前10分钟，裁判长提醒比赛即将结束，各参赛队应准备停止作业，将比赛过程中产生的所有电子文件存贮在指定的电脑界面上。当裁判长宣布本场比赛结束时，全体比赛选手立即停止一切操作，清理现场（如将所用工具放在适当的位置、切断电源等），裁判员收缴比赛记录表，记录操作结果，选手签字确认。参赛队完成现场清理并经裁判员同意后离开赛场。

13.提交竞赛结果后，选手须清理现场经裁判员清点验收同意后方可离开赛场。

- 五、竞赛场地与设施

（一）竞赛时间和地点

1.竞赛时间：2018年3月23日报到，3月24、25日比赛（由于设备台套数有限，根据报名队数有可能延至26号）

2.竞赛地点：安徽机电职业技术学院

（二）竞赛设施

1.赛场布置相应竞赛工位，每个竞赛工位面积约20m2。竞赛场地平整、通风良好，场地面积满足竞赛要求。

2.竞赛设备:南京康尼科技实业有限公司 KNT-WP01风光互补发电实训系统。

3.竞赛工位标明工位号，配备竞赛设备、软件、移动存储器和工具。

4.每个工位配备AC220V50Hz交流电源插座2个，供电负荷不小于1kw，具有电源保护装置和安全保护措施。

（三）安全保障

1.赛场由裁判员监督操作的全过程，对出现的操作隐患及时提醒和制止。

2.安全操作要求

(1)参赛选手进入赛场竞赛，必须穿带符合安全要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。

(2)赛场设备是依照赛项要求安放，在确保安全的基础上，满足赛项的可操作性。参赛选手不得擅自移动、调换和更换。

(3)严格遵守操作规程，不得擅自开启电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。

(4)通电检查发现电路需改接时，必须先切断电源，后进行电路的拆除与连接。

(5)有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地，赛场提供的黄、绿双色绝缘导线，只做接地线。

(6)在电子装接过程中，使用电烙铁时，必须对电源线、插头、手柄等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，必须立即进行更换。工作时电烙铁应放在电烙铁架上，并置于工作台的右前方。

(7)竞赛结束，参赛选手必须首先关闭电源，清洁桌面，扫除垃圾，整理工作现场，所有移动过的仪器、设备都必须恢复原状。参赛选手与裁判办理终结手续后，方可离场。

(8)参赛选手应爱护竞赛场所的仪器和设备，操作仪器和设备时，应按规定的操作程序谨慎操作。操作中若违反安全操作规定导致发生较严重的安全事故，将立即取消竞赛资格。

3.赛场安全保障

(1)所有参赛选手在比赛期间必须由各参赛院校为参赛选手购买意外伤害保险，报到时查验原件或复印件，如未买禁止参赛。

（2）大赛进行期间，如遇有突发事件发生时，赛项执委会有权决定停止或部分停止赛事的进行。赛事的恢复须报大赛组委会批准。

(3)赛事现场要制定突发事件紧急处理预案，建立健全规章制度，落实责任人。

(4)赛场统一设置安全提示标志。

(5)在赛场的醒目位置张贴安全疏散示意图，明确表明疏散路线、疏散地点。

(6)在赛场设有医务室并配备专门的医务人员。

六、评分方法及评分细则与奖项设置

1.评分方法

(1)竞赛评分严格按照公平、公正、公开、科学、规范的原则。

(2)参赛队成绩由赛项裁判组统一评定。采用分步得分、错误不传递、累计总分的计分方式，分别计算各分项得分，再按规定的比例计入团体总分。竞赛只计团体竞赛成绩，不计参赛选手个人成绩。按参赛队所得到的竞赛最终成绩从高分到低分排列参赛队的名次。竞赛成绩相同时，完成工作任务所用时间少的名次在前；竞赛成绩和完成工作任务用时均相同时，职业素养项的成绩高的名次在前。

(3)在竞赛过程中，参赛选手如有舞弊、不服从裁判判决、扰乱赛场秩序等行为，裁判长按照规定扣减相应分数。情节严重的取消竞赛资格，竞赛成绩记为零分。

2.评分项目

竞赛项目满分为100分。具体评分标准和评分方式如表2所示。

表2  评分标准和评分方式

| 一级指标 | 比例 | 二级指标 | 分值 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏电站的搭建 | 35% | 2个光伏电站对应的光伏供电装置与供电系统的安装与接线 | 7 | 现场评分 |
|  |  | 光伏供电装置和供电系统程序编写与调试 | 20 | 现场评分 |
|  |  | 测试不同状态光伏组件数据 | 5 | 现场评分 |
|  |  | 光伏供电系统的电路图绘制与分析 | 3 | 现场评分 |
| 风电场的搭建 | 20% | 风电场对应的风力供电装置与供电系统的安装与接线 | 7 | 现场评分 |
|  |  | 风力供电装置和供电系统程序编写与调试 | 10 | 现场评分 |
|  |  | 风力供电系统的电路图绘制与分析 | 1 | 现场评分 |
|  |  | 测试风力发电功率特性数据 | 2 | 现场评分 |
| 风光互补运营 | 20% | 测试蓄电池充放电数据 | 2 | 现场评分 |
|  |  | 负载与逆变系统的安装与接线 | 3 | 现场评分 |
|  |  | 逆变与负载系统的电路图绘制与分析 | 3 | 现场评分 |
|  |  | 测试逆变系统波形 | 3 | 现场评分 |
|  |  | 多能源、多负载能源调度运营 | 9 | 现场评分 |
| 监控与能源管理 | 20% | 能源信息化管理界面设计 | 2 | 现场评分 |
|  |  | 触摸屏组态功能设计与调试 | 4 | 现场评分 |
|  |  | 上位机组态功能设计与调试 | 10 | 现场评分 |
|  |  | 监控系统通信电缆的制作与接线 | 2 | 现场评分 |
|  |  | 采集实时数据、绘制特性曲线 | 2 | 现场评分 |
| 素质考核 | 5% | 体现团队合作意识 | 2 | 过程评分 |
|  |  | 符合文明生产、安全生产规范 | 3 | 过程评分 |
| 总分 | 100 |  |  |  |

3.奖项设置

奖项设置依据安徽省教育厅关于《2018年安徽省职业院校技能大赛（高职组）方案》的有关规定执行。

七、申诉与仲裁

1.申诉

(1)参赛队对不符合竞赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。

(2)申诉应在竞赛结束后2小时内提出，超过时效不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队领队向赛项仲裁工作组递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉将不予受理。申诉报告须有申诉的参赛选手、领队签名。

(3)赛项仲裁工作组收到申诉报告后，应根据申诉事由进行审查，3小时内书面通知申诉方，告知申诉处理结果。

(4)申诉人不得采取过激行为刁难、攻击工作人员，否则视为放弃申诉。

2.仲裁

赛项设仲裁工作组接受由代表队领队提出的对裁判结果等方面问题的申诉。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。仲裁工作组的仲裁结果为最终结果，参赛队不得因申诉或对处理意见不服而滋事，否则按弃权处理。

八、技术规范

1.相关标准

参赛代表队在实施竞赛项目中要求遵循如下国际相关标准，国家相关标准和行业相关标准：

(1)地面用晶体硅光伏组件-设计鉴定与定型IEC61215  Crystalline silicon terrestrial photovoltaic（PV）modules-Design qualification and type approval

(2)光伏（PV）组件安全鉴定-第1部分：结构要求IEC61730 photovoltaic（PV）module safety qualification-Part1:Requirements for construction

(3)光伏发电系统过电压保护IEC61173  Overvoltage protection for photovoltaic（PV） Power generating systems-Guide

(4)独立光伏系统的特性参数IEC61194 Characteristic parameters of stand-alone photovoltaic（PV）systems

(5)机械载荷测试IEC 61400-13  Measurement of Mechanical Loads

(6)风力发电机功率特性试验IEC 61400-12  Wind Turbine Power Performance Measurement Techniques

(7)小型风力发电机的安全IEC 61400-2 Safety Requirements for Small Wind Turbine Generators

(8)风能转换系统性能的测试方法ASTM E 1240-88 Standard Test Method for Performance Testing of Wind Energy Conversion System

(9)风力机性能试验规程ASME/ANSI PTC 42-1988 Wind Turbine Performance Test Codes

(10)小型风能转换系统与公用电网互联的推荐规范ANSI/IEEE 1021-1988 Recommended Practice for Utility Interconnection of Small Wind Energy Conversion System

(11)风能转换系统性能的测试方法ASTM E 1240-88 Standard Test Method for Performance Testing of Wind Energy Conversion System

(12)电磁兼容性(EMC).第4-3部分IEC61000-4-3 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3

(13)质量管理体系ISO9000:2008

(14)中国强制性产品认证(3C)

(15)工业控制用软件评定准则GB/T13423-1992

(16)系列国家低压电器标准GB 14081

(17)微型计算机通用规范GB/T9813-2000

(18)信息技术设备包括电气设备的安全GB4943.95

(19)太阳光伏能源系统术语GB/T 2297-1989

(20)发电系统-概述与导则GB/T 18497-2001 地面用光伏（PV）

(21)晶体硅光伏方阵I-V特性的现场测量GB/T 18210-2000

(22)太阳能光伏系统用控制器和逆变器GB/T19064-2003

(23)光伏能源系统用铅酸蓄电池CGC/GF004:2007

(24)风力发电机组装配与安装规范GB/T 19568-2004

(25)风力发电机组-控制器技术条件GB/T 19069-2003

(26)风力发电机组-控制器试验方法GB/T 19070-2003

(27)风力发电机组-偏航系统技术条件JB/T 10425.1-2004

(28)风力发电机组-偏航系统试验方法JB/T 10425.2-2004

(29)风力发电机组-制动系统技术条件JB/T 10426.1-2004

(30)风力发电机组-制动系统试验方法JB/T 10426.2-2004

(31)风力发电机组功率特性试验GB/T 18451.2-2003

(32)风力发电机组电能质量测量和评估方法GB/T 20320-2006

(33)风光互补发电系统GB/T19115.1-2003

2.相关知识与技能

(1)光伏发电系统故障诊断的基本方法，分析和判断故障类型、部位以及排除简单故障的能力。

(2)风力发电机生产操作、设备运行和维护、质量控制等工作的基本技术。

(3)逆变与负载系统安装、调试、运行和维护等工作的基本知识和技术。

(4)可编程序控制器和工控组态应用能力。

(5)计算机通信应用能力。

3.职业道德

(1)敬业爱岗，忠于职守，严于律已。

(2)刻苦学习，钻研业务，善于观察，勤于思考。

(3)认真负责，吃苦耐劳。

(4)遵守操作规程，安全、文明生产。

(5)着装规范整洁，爱护设备，保持工作环境清洁有序。

2018年安徽省职业院校技能大赛高职组赛事筹备组制

2018年1月

2018年安徽省职业院校技能大赛高职组“风光互补发电

系统安装与调试”项目技术规范

- 一、竞赛要求

各参赛队在竞赛过程中，都应遵守赛场纪律，按竞赛须知、规定使用竞赛设备、工具。讲文明，自觉维护赛场秩序，理性申诉。

二、赛场环境

1.赛场布置相应竞赛工位，每个竞赛工位面积约20m2。竞赛场地平整、通风良好，场地面积满足竞赛要求。

2.竞赛设备:南京康尼科技实业有限公司 KNT-WP01风光互补发电实训系统。

3.竞赛工位标明工位号，配备竞赛设备、软件、移动存储器和工具。

4.每个工位配备AC220V50Hz交流电源插座2个，供电负荷不小于1kw，具有电源保护装置和安全保护措施。

- 三、竞赛技术平台

竞赛设备以“KNT-WP01型风光互补发电实训系统”为载体，工具、耗材统一提供。技术平台组成如下图所示：

（a）           （b）              （c）      （d）     （e）     （f）

图1  KNT-WP01型风光互补发电实训系统外形图

（a）光伏供电装置（b）风力供电装置（c）光伏供电系统

（d）风力供电系统（e）逆变与负载系统（f）监控系统

KNT-WP01型风光互补发电实训系统主要由光伏供电装置、光伏供电系统、风力供电装置、风力供电系统、逆变与负载系统、监控系统组成。设备尺寸：光伏供电装置1610×1010×1550mm ；风力供电装置1578×1950×1540mm ；实训柜3200×650×2000mm

1.光伏供电装置

光伏供电装置主要由光伏电池组件、投射灯、光线传感器、光线传感器控制盒、水平方向和俯仰方向运动机构、摆杆、摆杆减速箱、摆杆支架、单相交流电动机、电容器、直流电动机、接近开关、微动开关、底座支架等设备与器件组成。

2.光伏供电系统

光伏供电系统主要由光伏电源控制单元、光伏输出显示单元、触摸屏、光伏供电控制单元、DSP核心单元、信号处理单元、接口单元、西门子S7-200 CPU226PLC、继电器组、蓄电池组、可调电阻、断路器、开关电源、应用软件、接线排、网孔架等组成。

3.风力供电装置

风力供电装置主要由水平轴永磁同步风力发电机、塔架和基础、测速仪、测速仪支架、轴流风机、轴流风机支架、轴流风机框罩、单相交流电动机、电容器、风场运动机构箱、护栏、连杆、滚轮、万向轮、微动开关和接近开关等设备与器件组成。

4.风力供电系统

风力供电系统主要由风电电源控制单元、风电输出显示单元、触摸屏、风力供电控制单元、DSP控制单元、接口单元、西门子S7-200 CPU224PLC、变频器、继电器组、可调电阻、断路器、应用软件、开关电源、接线排、网孔架等组成。

5.逆变与负载系统

逆变与负载系统主要由逆变电源控制单元、逆变输出显示单元、DSP核心单元、DC-DC升压单元、单相桥逆变单元、变频器、三相交流电机、发光管舞台灯光模块、警示灯、接线排、断路器、网孔架等组成。

6.监控系统

监控系统主要由计算机、组态软件、接线排、网孔架等组成。

具体技术参数如下表所示：

| 设备名称 | 主要器材和技术平台 |
| --- | --- |
| 光伏供电系统 | （1）光伏电池组件：20W/18V、数量：4 （2）投射灯：300W、数量：2 （3）二维运动机构 （4）直流电机：DC24V、数量：2 （5）光线传感器 （6）摆杆 （7）摆杆减速箱 （8）交流电动机 （9）西门子PLC：S7-200 226 24输入/16输出 （10）控制电源单元 （11）控制模块 （12）直流电压采集模块 （13）直流电流采集模块 （14）DSP主控单元 （15）人机对话模块 （16）MOS驱动模块 （17）接口模块 （18）直流电压表 （19）直流电流表 （20）通信模块 （21）继电器组 （22）蓄电池组：12V20AH、数量：4 （23）光伏供电系统控制软件 |
| 风力供电系统 | （1）水平轴风力发电机：300W、启动风速：1.5m/s （2）塔架 （3）风场运动机构 （4）减速箱 （5）转向机构 （6）轴流风机 300W （7）测速仪 0-5V （8）侧风偏航控制单元 （9）侧风偏航检测单元 （10）护栏 （11）控制电源单元 （12）控制模块 （13）西门子PLC：S7-200 224 14输入/10输出 （14）DSP主控单元 （15）人机对话模块 （16）交流电压表 （17）交流电流表 （18）直流电压表 （19）直流电流表 （20）通信模块 （21）接口模块 （22）变频器 （23）交流电机 （24）LED显示屏 （25）风力供电系统控制软件 |
| 逆变与负载系统 | （1）DSP主控单元 （2）控制电源单元 （3）逆变主电路模块 （4）交流电压表 （5）交流电流表 （6）接口模块 （7）通信模块 （8）变频器 （9）交流电机 （10）逆变控制软件 |
| 监控系统 | （1）一体机 （2）力控组态软件 |

竞赛使用工具、耗材清单

| 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 万用表（优利德） | UT33D | 1 | 台 |  |
| 针型端子压线钳 |  | 1 | 副 |  |
| 叉型端子压线钳 |  | 1 | 副 |  |
| 小一字螺丝刀 | 2.4*40 | 1 | 只 |  |
| 小十字螺丝刀 | 2.4*40 | 1 | 只 |  |
| 长柄螺丝刀 | PH1*150 | 1 | 只 |  |
| 剥线钳 | 0.2-1.2m㎡ | 1 | 副 |  |
| 剪刀 | 短口小剪刀 | 1 | 只 |  |
| 尖嘴钳 | 6-150 | 1 | 副 |  |
| 斜口钳 | 6-150 | 1 | 副 |  |
| 镊子 |  | 1 | 只 |  |
| 电烙铁 | 60W可调 | 1 | 个 |  |
| 编程电缆 | 西门子 | 1 | 根 |  |
| 超强型塑料工具箱 | 17〃 | 1 | 只 |  |
| 充电器 | 12V | 1 | 只 |  |
| 电线（红色） | BVR-0.75 m㎡ | 30 | m |  |
| 电线（黑色） | BVR-0.75 m㎡ | 30 | m |  |
| 电线（黄绿色） | BVR-0.75 m㎡ | 10 | m |  |
| 电线（红色） | BVR-0.3 m㎡ | 20 | m |  |
| 电线（白色） | BVR-0.3 m㎡ | 20 | m |  |
| 电线（蓝色） | BVR-0.3 m㎡ | 200 | m |  |
| 压接头 | 叉型：￠1-3 | 500 | 个 |  |
| 压接头 | 管型0.5 | 1000 | 个 |  |
| 压接头 | 管型0.8 | 200 | 个 |  |
| 号码管 |  | 1 | 套 |  |
| 焊锡丝 | ￠0.8 | 1 | 卷 |  |
| U盘 |  | 1 | 个 |  |

2018年安徽省职业院校技能大赛高职组赛事筹备组制

2018年1月

- 2018年安徽省职业院校技能大赛高职组“风光互补发电系统安装与调试”项目竞赛须知

为贯彻“公平、公正、公开”的比赛原则，保证安徽省职业院校技能大赛高职学生组“风光互补发电系统安装与调试”竞赛项目顺利进行，特制定本须知。

- 一、参赛队须知

1.参赛队统一使用院校名为参赛队名称，设领队1名，负责本队的参赛组织和一切联络事宜。

2.每个参赛院校限报2个参赛队，每个参赛队由3名选手组成，其中队长1名。不接受跨校组队报名，选手须为同校2018年春季在籍学生（含本科院校高职学生,1994年5月1日之后出生），不限制性别、年级。

3.各参赛队的参赛选手在报名获得确认后，原则上不允许更换。如在筹备过程中，选手因故不能参赛，参赛院校需以书面形式于开赛前一周向组委会申请，并按相关参赛选手资格要求替换人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，允许队员缺席比赛。

4.各参赛队的3名参赛选手必须着装统一，符合安全生产及竞赛要求，参赛选手自行配备的绝缘鞋。

5.参赛队按照竞赛指南安排，准时前往指定地点参加比赛及相关活动。

6.各参赛队的组成人员在比赛期间不得与裁判谈论与比赛有关的内容，更不得以任何形式影响裁判人员的评判。

7.每个参赛队可配指导教师2名，指导教师在报名获得确认后不允许更换。允许指导教师缺席比赛。

8.所有参赛选手在比赛期间必须由各参赛院校为参赛选手购买意外伤害保险，报到时查验原件或复印件，如未买禁止参赛。

- 二、参赛选手须知

1.参赛选手应遵守赛场秩序，服从工作人员指挥。

2.参赛选手按要求准时入场，准时参加比赛。

3.参赛选手不得在赛场内大声喧哗、打闹。

4.参赛队员应自觉遵守赛场纪律，服从裁判、听从指挥、文明竞赛；持证进入赛场，禁止将通讯工具、自编电子或文字资料带入赛场。

5.参赛选手应尊重裁判，尊重其他参赛选手。

6.参赛选手比赛过程中，应该爱护比赛设备、工具及赛场的一切设施。

7.参赛选手操作结束后应按要求离开赛场，不得无故在赛场逗留。

8.参赛选手对裁判裁决有异议可以通过领队以书面形式向仲裁委员会提出申诉，不得与工作人员及裁判纠缠。

9.参赛队完成比赛任务时，应将比赛过程中产生的所有电子文件存贮在指定的电脑界面上，并提请现场裁判员收取和验收比赛成果。裁判员将收取的竞赛结果文件装入专用密封袋进行密封，参赛队员在裁判员记录的竞赛情况记录表上签字确认。

- 三、赛场管理须知

1.参赛队不能使用自带软件及自编资料等不符合规定的资料、工具等；统一使用赛场提供的计算机、竞赛设备、设备附件和工具等，技能大赛统一使用相同版本的操作软件。

2.裁判及赛场工作人员应按规定审查允许带入赛场的资料和物品，不允许带入的资料和物品由参赛队随行人员保管，赛场不代为保管。

3.竞赛任务和现场条件须经参赛队确认无误并签字后开始比赛。

4.竞赛过程中如遇竞赛队对竞赛设备、竞赛设施提出异议，现场裁判人员应记录竞赛队的异议，并对现场进行摄像。如不能裁定竞赛设备、竞赛设施是否处于正常状态，须报请裁判长进行现场裁定；经裁定，竞赛设施、设备确实存在故障，妨碍选手正常竞赛的，应及时启动相应预案，补足参赛队相应耽误的时间。

5.竞赛结束阶段，应重点查验竞赛结果，裁判员应确认竞赛队现场清理工作，在确认设备恢复到初始状态之后方可准许竞赛队离开赛场。

- 四、赛场纪律

1.各参赛队应该自觉维护赛场秩序，不指责、不谩骂裁判人员和工作人员；文明投诉、文明表示不同意见和建议，做到文明竞赛。

2.不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛队比赛情况，裁判员可以提出警告。二次警告无效，报告裁判长，由裁判组裁定后，中止比赛，并取消比赛资格和竞赛成绩。

3.裁判员发现竞赛选手操作设备时有产生重大安全事故隐患，裁判员可暂停其竞赛并警告一次。经裁判警告仍然不能改变不安全的操作方式的，由裁判组裁定其竞赛结束，记录其有效的操作结果。

4.竞赛选手比赛过程中造成竞赛设备严重故障或严重损坏，或发生重大安全事故，裁判应该立即终止其竞赛，其竞赛成绩记为零分。

5.对不服从裁判、故意造成竞赛设备故障或损坏的竞赛队，裁定其终止竞赛，取消其竞赛资格。

2018年安徽省职业院校技能大赛高职组赛事筹备组制

2018年1月

附件：

2018年安徽省职业院校技能大赛（高职组）

风光互补发电系统安装与调试赛项竞赛任务书（样卷）

选手须知：

（1）任务书共22页，如出现任务书缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，进行任务书的更换。

（2）竞赛时间共4小时，包括系统安装时间、接线时间、程序设计与系统调试时间、测试时间、分析时间、答题时间和提交成果时间等，参赛团队应在4个小时内完成任务书规定内容。参赛选手在竞赛过程中根据任务书要求，将各系统的运行记录或程序文件存储到指定的计算机的盘目录下，未存储到指定位置的运行记录或程序文件不予给分。

（3）参赛选手提交的试卷不得写上姓名或与身份有关的信息，否则成绩无效。

（4）参赛选手认定竞赛设备的器件有故障可提出更换，器件经现场裁判测定完好属参赛选手误判时，每次扣该参赛队2分。

（5）竞赛过程中，参赛选手要遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。竞赛过程中由于参赛选手人为原因造成的器件损坏，不予更换。竞赛过程中由于参赛选手人为原因造成贵重器件损坏，停止该队比赛，竞赛成绩作为零分。

（6）在竞赛过程中，参赛选手如有舞弊、不服从裁判判决、扰乱赛场秩序等行为，裁判长按照规定扣减相应分数。情节严重的取消竞赛资格，竞赛成绩记为零分。

一、竞赛设备描述

竞赛设备以“KNT-WP01型风光互补发电实训系统”为载体，该设备由光伏供电装置、光伏供电系统、风力供电装置、风力供电系统、逆变与负载系统和监控系统组成，如图1所示。

（a）           （b）              （c）      （d）     （e）     （f）

图1  KNT-WP01型风光互补发电实训系统外形图

（a）光伏供电装置（b）风力供电装置（c）光伏供电系统

（d）风力供电系统（e）逆变与负载系统（f）监控系统

（一）光伏供电装置

光伏供电装置主要由光伏电池组件、投射灯、光线传感器、光线传感器控制盒、水平方向和俯仰方向运动机构、摆杆、摆杆减速箱、摆杆支架、单相交流电动机、电容器、直流电动机、接近开关、微动开关、底座支架等设备与器件组成。

光伏供电装置的光伏电池组件偏移方向的定义和摆杆移动方向的定义如图2所示，靠近摆杆的投射灯定义为投射灯1（简称灯1），另1盏投射灯定义为投射灯2（简称灯2）。

光伏供电装置相关设备与器件已安装好，仅将并联的光伏电池的连接线拆开，分为4组独立的连接线。

（二）光伏供电系统

光伏供电系统主要由光伏电源控制单元、光伏输出显示单元、触摸屏、光伏供电控制单元、DSP核心单元、信号处理单元、接口单元、西门子S7-200 CPU226PLC、继电器组、蓄电池组、可调电阻、断路器、开关电源、应用软件、接线排、网孔架等组成。

光伏供电系统的光伏供电控制单元连接线已拆除、西门子S7-200 CPU226PLC除了AC220V电源线和接地线外，其它接线已拆除；继电器组接线已拆除。在原有元器件的基础之上增加了KA13～KA15继电器3个。

图2  光伏供电装置外形图及方向定义

将光伏电池组件1#,2#组成1号光伏电站，3#,4#组成2号光伏电站。

（三）风力供电装置

风力供电装置主要由水平轴永磁同步风力发电机、塔架和基础、测速仪、测速仪支架、轴流风机、轴流风机支架、轴流风机框罩、单相交流电动机、电容器、风场运动机构箱、护栏、连杆、滚轮、万向轮、微动开关和接近开关等设备与器件组成。如图3所示是风力供电装置示意图，风场运动机构箱运动方向的定义已在图3中标明。

风力供电装置已安装完成。

图3  风力供电装置示意图

（四）风力供电系统

风力供电系统主要由风电电源控制单元、风电输出显示单元、触摸屏、风力供电控制单元、DSP控制单元、接口单元、西门子S7-200 CPU224PLC、变频器、继电器组、可调电阻、断路器、应用软件、开关电源、接线排、网孔架等组成。

风力供电系统的风力供电控制单元没有接线、西门子S7-200 CPU224PLC除了AC220V电源线、接地线外，其它接线已拆除，继电器组上所有接线已拆除。

（五）逆变与负载系统

逆变与负载系统主要由逆变电源控制单元、逆变输出显示单元、DSP核心单元、DC-DC升压单元、单相桥逆变单元、变频器、三相交流电机、发光管舞台灯光模块、警示灯、接线排、断路器、网孔架等组成。在原有元器件的基础之上增加了KA16～KA17继电器3个。

逆变与负载系统上，负载的连接线已拆除。

（六）监控系统

监控系统主要由计算机、组态软件、接线排、网孔架等组成。

计算机上的COM端口已拆除。

二、工作任务

任务一：光伏供电装置

（一）光伏电池开路电压和短路电流数据的测量

将光伏供电控制单元的选择开关拨向手动控制状态，调节光伏供电装置的摆杆处于垂直状态，调节光伏电池组件正对着投射灯，并在同时打开灯1、灯2的前提下，用万用表分别测试下列几种情况下的开路电压UOC和短路电流ISC，将数据记录在答题纸表1中；

1. 1#光伏电池组件，2块2块分别并联后2组串联，2块2块分别串联后2组并联，4块光伏电池组件并联，4块光伏电池组件串联；

2.保持1#光伏电池组件遮挡，再次重新测量上述5种情况；

3.保持1#光伏电池组件遮挡，同时在1#光伏电池组件接线盒内反向并

联二极管，再次重新测量上述5种情况。

注：遮挡物有考场发放，已放在工位上。另外，对于光伏电池组件旁路二级管的焊接与拆除，可以选择在组件后面的接线盒内焊接，也可以在接线盒外的两根导线接头处焊接（这里要注意安全操作与包扎整齐）。

（二）多光伏电站的组建

2个光伏电站的主回路如图4所示，光伏1号发电站和光伏2号发电站输出2路直流电源，经过4芯接插件CON21接入光伏发电单元端子排XT1-70、XT1-71、XT1-72、XT1-73，再分别由继电器KA13、KA14常开触点之后并联接入光伏控制器WSIN+、WSIN-接口，光伏控制器利用光伏电能通过MPPT算法控制对12V蓄电池组进行充电。

图4  2个光伏电站的主回路

按照图4所示电路，完成接线。接线要有合理的线标套管。线标套管号码除了同1根导线两端一致外，不得与其它导线的线标套管号码重复命名（电源线除外）。

任务二：光伏供电系统

（一）布线与接线

1.光伏供电控制单元的布线与接线

在不改变光伏供电控制单元的按钮、旋钮、急停按钮的功能，按照表1配置表及表2要求，完成光伏供电控制单元的布线与接线。接线要有合理的线标套管。线标套管号码除了同1根导线两端一致外，不得与其它导线的线标套管号码重复命名（电源线除外）。

2．CPU226PLC布线与接线

根据表1的PLC配置表及表2线径和颜色要求表，完成西门子S7-200 CPU226PLC的布线与接线。

表1  西门子S7-200 CPU226PLC的配置表

| 序号 | 输入输出 | 配置 | 序号 | 输入输出 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I0.0 | 摆杆东西向限位开关 | 23 | Q0.0 | 继电器KA1线圈 |
| 2 | I0.1 | 摆杆西东向限位开关 | 24 | Q0.1 | 继电器KA2线圈 |
| 3 | I0.2 | 光伏组件向北限位开关 | 25 | Q0.2 | 继电器KA3线圈 |
| 4 | I0.3 | 光伏组件向南限位开关 | 26 | Q0.3 | 继电器KA4线圈 |
| 5 | I0.4 | 摆杆接近开关垂直限位 | 27 | Q0.4 | 继电器KA5线圈 |
| 6 | I0.5 | 光伏组件向东、向西限位开关 | 28 | Q0.5 | 继电器KA6线圈 |
| 7 | I1.0 | 光线传感器（光伏组件）向东信号 | 29 | Q0.6 | 继电器KA7线圈 |
| 8 | I1.1 | 光线传感器（光伏组件）向南信号 | 30 | Q0.7 | 继电器KA8线圈 |
| 9 | I1.2 | 光线传感器（光伏组件）向西信号 | 31 | Q1.0 | 继电器KA13线圈 |
| 10 | I1.3 | 光线传感器（光伏组件）向北信号 | 32 | Q1.1 | 继电器KA14线圈 |
| 11 | I1.4 | 启动按钮 | 33 | Q1.2 | 继电器KA15线圈 |
| 12 | I1.5 | 急停按钮 | 34 | Q1.3 | 继电器KA16线圈 |
| 13 | I1.6 | 停止按钮 | 35 | Q1.4 | 继电器KA17线圈 |
| 14 | I1.7 | 向东按钮 | 36 | Q1.5 | 继电器KA18线圈 |
| 15 | I2.0 | 向南按钮 | 37 | Q1.6 | 启动指示灯 |
| 16 | I2.1 | 向西按钮 | 38 | Q1.7 | 停止指示灯 |
| 17 | I2.2 | 向北按钮 | 39 | 1M | 0V |
| 18 | I2.3 | 东西按钮 | 40 | 2M | 0V |
| 19 | I2.4 | 西东按钮 | 41 | 1L | DC24V |
| 20 | I2.5 | 灯1按钮 | 42 | 2L | DC24V |
| 21 | I2.6 | 灯2按钮 | 43 |  |  |
| 22 | I2.7 | 旋转开关自动挡 | 44 |  |  |

表2  S7-200 CPU226PLC接线的线径和颜色要求

| 序号 | 起始端 | 结束端 | 线型 | 序号 | 起始端 | 结束端 | 线型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L1 | 接线排L | 0.75mm2红色 | 25 | I2.0 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 2 | N | 接线排N | 0.75mm2黑色 | 26 | I2.1 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 3 | GND | 接线排PE | 0.75mm2黄绿色 | 27 | I2.2 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 4 | 1M | 略 | 0.3mm2白色 | 28 | I2.3 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 5 | 2M | 略 | 0.3mm2白色 | 29 | I2.4 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 6 | 1L | 略 | 0.3mm2红色 | 30 | I2.5 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 7 | 2L | 略 | 0.3mm2红色 | 31 | I2.6 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 8 | 3L | 略 | 0.3mm2红色 | 32 | I2.7 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 9 | I0.0 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 33 | Q0.0 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 10 | I0.1 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 34 | Q0.1 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 11 | I0.2 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 35 | Q0.2 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 12 | I0.3 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 36 | Q0.3 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 13 | I0.4 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 37 | Q0.4 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 14 | I0.5 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 38 | Q0.5 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 15 | I0.6 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 39 | Q0.6 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 16 | I0.7 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 40 | Q0.7 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 17 | I1.0 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 41 | Q1.0 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 18 | I1.1 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 42 | Q1.1 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 19 | I1.2 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 43 | Q1.2 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 20 | I1.3 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 44 | Q1.3 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 21 | I1.4 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 45 | Q1.4 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 22 | I1.5 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 46 | Q1.5 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 23 | I1.6 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 47 | Q1.6 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 24 | I1.7 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 48 | Q1.7 | 略 | 0.3mm2蓝色 |

3.继电器的布线与接线

（1）将光伏供电系统继电器组从左向右分别定义为KA1～ KA8、KA13～ KA15。光伏供电系统继电器控制电路接线图见图5，其中继电器KA1用于控制光伏电池组件向东偏转及向东偏转指示灯，继电器KA2用于控制光伏电池组件向西偏转及向西偏转指示灯；继电器KA3用于控制光伏电池组件向南偏转及向南偏转指示灯；继电器KA4用于控制光伏电池组件向北偏转及向北偏转指示灯；继电器KA5用于控制摆杆由东向西运动及东西运动指示灯。继电器KA6摆杆由西向东运动及西东运动指示灯；继电器KA7用于控制投射灯1和灯1按钮指示灯；继电器KA8用于控制投射灯2和灯2按钮指示灯。继电器KA13用于控制光伏电站1投入；继电器KA14用于控制光伏电站2投入；继电器KA15用于控制风力电站投入。

（2）继电器布线与接线要有合理的线标套管，其中线标套管K01～K12用于互锁信号，线标套管不得与其它导线的线标套管号码重复命名（电源线除外）。

图5  光伏供电系统继电器控制电路接线图

（二）光伏供电系统的调试

1. 手动调试

要求：

（1）光伏供电控制单元的选择开关有两个状态，选择开关拨向左边时，PLC处在手动控制状态，可以进行手动控制光伏电池组件跟踪、灯状态、摆杆运动操作的点动控制。

（2）PLC处在手动控制状态时，按住向东按钮，光伏电池组件向东偏转，松开向东按钮或者接触到东限位位置开关，向东按钮指示灯熄灭，同时光伏电池组件向东偏转停止。

（3）PLC处在手动控制状态时，按住向西按钮，光伏电池组件向西偏转，松开向西按钮或者接触到西限位位置开关，向西按钮指示灯熄灭，同时光伏电池组件向西偏转停止。

（4）PLC处在手动控制状态时，按住向南按钮，光伏电池组件向南偏转，松开向南按钮或者接触到南限位位置开关，向南按钮指示灯熄灭，同时光伏电池组件向南偏转停止。

（5）PLC处在手动控制状态时，按住向北按钮，光伏电池组件向北偏转，松开向北按钮或者接触到北限位位置开关，

向北按钮指示灯熄灭，同时光伏电池组件向北偏转停止。

（6）PLC处在手动控制状态时，按住东西按钮，摆杆由东向西方向摆动。松开东西按钮或摆杆处在东西极限位置时，东西按钮的指示灯熄灭，摆杆停止移动。

（7）PLC处在手动控制状态时，按住西东按钮，摆杆由西向东方向摆动。松开西东按钮或摆杆处在西东极限位置时，西东按钮的指示灯熄灭，摆杆停止移动。

（8）PLC处在手动控制状态时，按住灯1按钮，灯1按钮的指示灯及投射灯1亮。松开灯1按钮，灯1按钮的指示灯熄灭，投射灯1熄灭。

（9）PLC处在手动控制状态时，按住灯2按钮，灯2按钮的指示灯及投射灯2亮。松开灯2按钮，灯2按钮的指示灯熄灭，投射灯2熄灭。

（三）光伏电池组件的输出特性测试

1. 光伏电池组件的输出参数测试

将光伏供电控制单元的选择开关拨向左边时，PLC处在手动控制状态，调节光伏供电装置的摆杆处于垂直状态，调节光伏电池组件正对着投射灯，测试1号光伏电站的输出参数，将下面测试的数据分别填在答题纸表2～表4中，并在表中计算功率。

注意：在光伏电池组件温度不变、光强变化缓慢的情况下，光伏电池组件最大功率点对应的输出电压值Um一般约为其在相同测试条件下的开路电压UOC的75-80％。这里我们假设选取最大功率点电压大约为Um=0.8UOC。（要求：以下三种情况的测试时，每一个表的第一组为短路状态点、最后一组为开路状态点，同时在所测试的最大功率点的左边和右边均要求不少于6个测试点。）

（1）摆杆偏移至西东限位位置，同时点亮投射灯1和灯2，检测光伏电池组件的输出特性。

调节光伏供电系统的可调变阻器负载，测试时要求该负载从短路逐渐变化到开路。记录对应的电压、电流值，填写在答题纸表2所示的光伏电池组件输出的电压、电流值表格中，每次记录的对应的电压值和电流值为一组，记录16组。

（2）调节光伏供电装置的摆杆处于垂直状态，调节光伏电池组件正对着投射灯，同时点亮投射灯1和灯2，检测光伏电池组件的输出特性。

调节光伏供电系统的可调变阻器负载，测试时要求该负载从短路逐渐变化到开路。记录对应的电压、电流值，填写在答题纸表3所示的光伏电池组件输出的电压、电流值表格中，每次记录的对应的电压值和电流值为一组，记录16组。

（3）调节光伏供电装置的摆杆处于垂直状态，调节光伏电池组件正对着投射灯，只点亮投射灯1，检测光伏电池组件的输出特性。

调节光伏供电系统的可调变阻器负载，测试时要求该负载从短路逐渐变化到开路。记录对应的电压、电流值，填写在答题纸表4所示的光伏电池组件输出的电压、电流值表格中，每次记录的对应的电压值和电流值为一组，记录16组。

2. 光伏电池组件的输出特性曲线绘制

根据答题纸表2、表3和表4记录的数据，在答题纸坐标图1上分别绘制3条光伏电池组件输出功率-电流特性曲线，在答题纸坐标图2上分别绘制3条光伏电池组件伏-安特性曲线。注意：两种特性曲线横坐标为光伏电池组件输出电流（单位为mA），且每条曲线均需要标明坐标的名称、参数单位和计量单位。

（四）设计触摸屏监控界面

要求设计下列二个界面，并要求在其中某个界面，能直接切换回另一个界面。

1.设计光伏控制单元界面

要求：设计的光伏控制单元界面中，各控件名称与光伏供电系统中的光伏供电控制单元的按钮、旋钮、急停按钮、指示灯的名称要对应、功能要一致。要求光伏控制单元界面的按钮布局、功能与实际面板一致。按钮指示灯的状态与实际面板同步显示。

2.设计光伏发电系统实时界面

要求：设计的光伏发电系统实时界面中，有光伏矩阵实时电压和电流、蓄电池实时电压和电流的显示。

（五）蓄电池的模拟充电

选择光伏模拟电压值和蓄电池的模拟电压值，用示波器测量充电波形。

1.光伏模拟电压值为18V，蓄电池模拟电压值为13V，用示波器测量充电波形，截图保存在U盘和手提计算机的桌面，文件名为：充电波形A+占空比值。

2.光伏模拟电压值为30V，蓄电池模拟电压值为12V，用示波器测量充电波形，截图保存在U盘和手提计算机的桌面，文件名为：充电波形B+占空比值。

3.光伏模拟电压值为13V，蓄电池模拟电压值为12.5V，用示波器测量充电波形，截图保存在U盘和手提计算机的桌面，文件名为：充电波形C+占空比值。

任务三：风力供电装置及风力供电系统

（一）风力电站的组建

风力发电主回路如图6所示：

图6  风力电站主回路接线图

风力发电站输出一路直流电源，经过两芯接插件CON22接入光伏发电单元端子排XT1-74、XT1-75，再由光伏发电单元继电器KA15常开触点之后经过光伏发电单元端子排XT1-76、XT1-77，六芯接插件CON23接入风力发电单元端子排XT2-1、XT2-2，接入风力控制器WSIN+、WSIN-接口，风力控制器利用风力电能对12V蓄电池组进行充电。

（二）控制系统布线及接线

1.西门子S7-200 CPU224PLC的布线及接线

西门子S7-200 CPU224PLC的输入输出配置如表3所示。

根据表3西门子S7-200 CPU224PLC的配置，完成西门子S7-200 CPU224PLC的布线与接线，接线的线径和颜色要求见表4。

表3              S7-200 CPU224PLC的输入输出配置表

| 序号 | 输入输出 | 配置 | 序号 | 输入输出 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q0.0 | 继电器KA9线圈 | 15 | I0.0 | 风场机构顺时到位开关 |
| 2 | Q0.1 | 继电器KA10线圈 | 16 | I0.1 | 风场机构逆时到位开关 |
| 3 | Q0.2 | 继电器KA11线圈 | 17 | I0.2 | 逆时按钮 |
| 4 | Q0.3 | 继电器KA12线圈 | 18 | I0.3 | 侧风偏航按钮 |
| 5 | Q0.4 | 恢复按钮指示灯 | 19 | I0.4 | 恢复按钮 |
| 6 | Q0.5 | 侧风偏航按钮指示灯 | 20 | I0.5 | 侧风偏航初始位开关 |
| 7 | Q0.6 | 逆时按钮指示灯 | 21 | I0.6 | 侧风偏航45°到位开关 |
| 8 | Q0.7 | 顺时按钮指示灯 | 22 | I0.7 | 侧风偏航90°到位开关 |
| 9 | Q1.0 | 停止按钮指示灯 | 23 | I1.0 | 急停按钮 |
| 10 | Q1.1 | 启动按钮指示灯 | 24 | I1.1 | 停止按钮 |
| 11 | 1M | 0V | 25 | I1.2 | 顺时按钮 |
| 12 | 2M | 0V | 26 | I1.3 | 启动按钮 |
| 13 | 1L | +24V | 27 | I1.4 | 旋转开关自动挡 |
| 14 | 2L | +24V | 28 | I1.5 | 风速检测信号 |

表4             S7-200 CPU224PLC接线的线径和颜色要求

| 序号 | 起始端 | 结束端 | 线型 | 序号 | 起始端 | 结束端 | 线型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L1 | 接线排L | 0.75mm2红色 | 17 | I1.0 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 2 | N | 接线排N | 0.75mm2黑色 | 18 | I1.1 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 3 | GND | 接线排PE | 0.75mm2黄绿色 | 19 | I1.2 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 4 | 1M | 略 | 0.3mm2白色 | 20 | I1.3 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 5 | 2M | 略 | 0.3mm2白色 | 21 | I1.4 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 6 | 1L | 略 | 0.3mm2红色 | 22 | I1.5 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 7 | 2L | 略 | 0.3mm2红色 | 23 | Q0.0 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 8 | 3L | 略 | 0.3mm2红色 | 24 | Q0.1 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 9 | I0.0 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 25 | Q0.2 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 10 | I0.1 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 26 | Q0.3 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 11 | I0.2 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 27 | Q0.4 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 12 | I0.3 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 28 | Q0.5 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 13 | I0.4 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 29 | Q0.6 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 14 | I0.5 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 30 | Q0.7 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 15 | I0.6 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 31 | Q1.0 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 16 | I0.7 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 32 | Q1.1 | 略 | 0.3mm2蓝色 |

3．继电器组的配置、布线与接线

图7  风力供电系统继电器接线图

（1）将风力供电系统继电器组从左向右分别定义为KA9～ KA12。其中继电器KA9用于风场顺时运动控制，KA10用于风场逆时运动控制，继电器KA11用于尾舵撤销侧风偏航控制，KA12用于尾舵侧风偏航的控制。继电器组的接线见图7所示。

（2）继电器布线与接线要有合理的线标套管，其中线标套管K13～K20用于互锁信号，线标套管不得与其它导线的线标套管号码重复命名（电源线除外）。

（三）风力供电的调试

风力供电控制单元的选择开关有两个状态，选择开关拨向手动控制状态时，S7-200 CPU224PLC可以进行风场运动和侧风偏航运动的手动调试。选择开关拨向自动控制状态时，按下动作按钮可以进行单循环调试，按下启动按钮，进行自动程序调试。

手动调试

1.S7-200 CPU224PLC处在手动控制状态时，按住顺时按钮，顺时按钮指示灯以2Hz闪烁亮，同时风场运动机构箱顺时移动，松开顺时按钮或风场运动机构箱顺时移动到限位开关时，顺时按钮指示灯熄灭，风场运动机构箱停止移动。

2.S7-200 CPU224PLC处在手动控制状态时，按住逆时按钮，逆时按钮指示灯以2Hz闪烁亮，同时风场运动机构箱逆时移动，松开逆时按钮或风场运动机构箱逆时移动到限位开关时，逆时按钮指示灯熄灭，风场运动机构箱停止移动。

3.S7-200 CPU224PLC处在手动控制状态时，按住偏航按钮，偏航按钮指示灯以2Hz闪烁亮，同时风力发电机作侧风偏航动作，松开偏航按钮或运动到侧风偏航90°到位开关时，偏航按钮指示灯熄灭，侧风偏航动作停止。

4.S7-200 CPU224PLC处在手动控制状态时，按住恢复按钮，恢复按钮指示灯以2Hz闪烁亮，同时风力发电机作撤销侧风偏航动作，松开恢复按钮或侧风偏航运动到初始位置停止时，恢复按钮指示灯熄灭，撤销侧风偏航停止。

任务四：逆变与负载系统

逆变与负载单元新增继电器KA16、KA17、KA18三个，分别控制负载变频器、负载报警灯、负载舞台灯。新增端子排XT3-21、XT3-22、XT3-23、XT3-24四个。

按照图8所示电路，完成逆变与负载系统中负载的接线。布线与接线要有合理的线标套管，线标套管不得与其它导线的线标套管号码重复命名（电源线除外）。

（一）逆变器波形测试

1.使用示波器双踪同时测量逆变器的H桥左上桥功率管的驱动信号波形1和右下桥功率管的驱动信号波形2，要求测得波形1置于示波器显示屏上方，测得波形2置于示波器显示屏下方，两个波形不出现波形重叠，并分别显示2个信号的波形，并截图保存在U盘和手提计算机的桌面，文件名为：SPWM波形。

2.设置逆变器输出频率为55Hz，使用示波器测量逆变器的输出频率，要求在波形上显示测得波形的频率，截图保存在U盘和手提计算机的桌面，文件名为：55Hz波形。

3.利用示波器的FFT频谱分析功能，检测2400ns死区的逆变器输出波形和800ns死区的逆变器输出波形，分别截图保存在U盘和手提计算机的桌面，文件名分别为：2400ns死区逆变器输出FFT波形、800ns死区逆变器输出FFT波形。

图8  逆变与负载系统接线图

任务五：监控系统

（一）通信电缆线焊接及通信设置

1.通信电缆线焊接

焊接KNT-WP01型风光互补发电实训系统上的COM端口并与系统接线。焊接光伏供电系统触摸屏通信线并与系统接线。

2.通信设置

正确设置通信参数，完成监控系统的通信。

（二）设计上位机界面与调试

设计要求：设计风光互补系统总控界面、供电系统监控界面、逆变系统监控

系统、能源管理界面等4个独立界面。要求各个界面的界面名称与要求界面名称一致，用中文标识。各界面中相关按钮控件、位置控件、指示灯控件、下拉菜单等的名称必须用中文名称，图表、曲线、显示控件也应有中文名称及单位。

1.设计风光互补系统总控界面

要求设计能源从2个光伏电站、1个风力电站，经蓄电池，再经逆变器到负载，风光互补系统总控界面如图9所示。

图9  风光互补系统总控界面示意图

要求在相关继电器动作时，界面上的相应触点能同步开断。根据负载侧的变化分别启动1号或2号光伏供电系统和风力供电系统，KNT-WP01型风光互补发电实训系统模拟风光互补功能。具体要求见表5。

将S7-200 CPU226PLC和S7-200 CPU224PLC处在自动控制状态。设计风光互补界面，在界面上设计风光互补启动按钮控件、风光互补停止按钮控件、1号光伏发电单元指示灯控件、2号光伏发电单元指示灯控件、风力发电单元指示灯控件；设计控制电机负载、警示灯负载、直流LED负载工作的按钮控件及它们的状态指示灯控件。当按下风光互补启动按钮控件时，要求KNT-WP01型风光互补发电实训系统实现表5所示风光互补控制功能要求。

表5  负载侧切换风光互补发电对应情况表

| 序号 | 负载类型 | 供电系统 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 警示灯、LED灯、电动机均不工作，仅给仪表及变频器供电 | 光伏、风力均不发电 |
| 2 | LED灯工作 | 1号光伏电站发电 |
| 3 | 警示灯工作 | 2号光伏电站发电 |
| 4 | LED灯、警示灯同时工作 | 1号、2号光伏电站发电 |
| 5 | 电动机工作 | 风力电站发电 |
| 6 | LED灯和电动机同时工作 | 1号光伏电站、风力电站同时发电 |
| 7 | 警示灯和电动机同时工作 | 2号光伏电站、风力电站同时发电 |
| 8 | 警示灯、舞台灯工作，电动机同时运行 | 1号光伏电站、2号光伏电站、风力电站同时发电 |

1号、2号光伏电站控制动作要求如下：

2.选择开关拨向自动控制状态时，按下风光互补启动按钮后，灯1、灯2点亮，光伏电池组件进行对光跟踪，跟踪到后，停止1s，摆杆由东向西断续运动，即摆杆先移动2 s停止，然后光伏电池组件对光跟踪，跟踪到后，摆杆再移动2 s停止，光伏电池组件再次对光跟踪（即在此过程中，摆杆与光伏电池组件对光跟踪不同时进行），直至摆杆到达东西限位后，摆杆停止移动，光伏电池组件对光跟踪，跟踪结束2s后，摆杆有西向东连续移动到垂直位置后停止,然后光伏电池组件跟踪，跟踪到位后停止2s,然后摆杆再次有西向东连续移动到西东限位后，光伏电池组件对光跟踪。跟踪结束3s后，一次自动过程结束，进入下一循环，即系统再次检测系统是否准备好，如此循环。

3.在上述过程执行中，按下光伏控制系统停止按钮或急停按钮或该界面风光互补停止按钮控件。程序立即结束，所有动作停止。

风力电站控制动作要求如下：

（1）S7-200 CPU224PLC处在自动控制状态时，按下风光互补启动按钮，系统检测尾翼是否停止在初始位以及风场运动机构箱是否停止在逆时方向限位开关，若都在，则表示风力供电系统准备好自动运行状态；若尾翼或风场运动机构箱不在上述指定位置，表示系统没有准备好，启动指示灯以2Hz闪烁，直到尾翼到达初始位以及风场运动机构箱停在逆时方向限位开关，表明系统准备好。

（2）当系统准备好后，启动指示灯以1Hz连续闪烁3次。风场运动机构箱按顺时针方向断续运动（移动4秒停1秒）。当风场运动机构箱按顺时针方向移动到限位开关时，风场运动机构箱按逆时针方向间隔运动（移动5秒停1秒），当风场运动机构箱按逆时针方向移动到限位开关后，停止1秒后，本次自动过程结束，进入下一循环，即系统从检测系统是否准备好开始动作，如此循环。在自动运行过程中下，变频器频率从10Hz上升至50Hz（1秒上升2Hz），然后从50Hz下降至10Hz（1秒下降4Hz），也处于循环状态，轴流风机作相应变速旋转。S7-200 CPU224PLC处在自动控制状态，当风速超过DSP控制器规定值时，风力发电机作侧风偏航，当风速低于DSP控制器规定值时，风力发电机撤销侧风偏航。

（3）在上述过程执行中，按下风力供电系统的停止按钮或急停按钮或该界面风光互补停止按钮控件。程序立即结束，所有动作停止。

4.设计供电系统监控界面

（1）设计光伏供电系统面板按钮（旋钮不设计），利用该界面按钮可以控制光伏供电装置，实现手动控制相应的动作。要求光伏供电系统界面的按钮布局与颜色与实际面板一致,按钮指示灯的状态与实际面板同步显示。

（2）设计风力供电系统面板按钮（旋钮不设计），利用风力供电系统界面上的按钮可以控制风力供电装置，实现手动控制相应的动作。要求风力供电系统界面的按钮布局与颜色与实际面板一致,按钮指示灯的状态与实际面板同步显示。

（3）在该界面上设置电压、电流采集值控件及功率显示控件，要求能够显示各个电站的输出电压、输出电流及输出功率。

5.设计逆变系统监控系统界面

（1）设置逆变与负载系统死区时间下拉框，下拉框中有300、400、800、1000、1200、1800、2100、2400、2700、3000共10项数据，时间单位：ns。这些数据是逆变器死区时间，供选择和测量死区波形使用。

（2）设置逆变与负载系统调制比窗，调制比是供选择和测量逆变器输出电压幅度波形使用，调制比范围为0.7-1。要求自行设置调制比，使得逆变器输出电压幅度为187V。

（3）设置逆变与负载系统基波窗，基波频率在50Hz至60Hz之间可调，分辨率为0.1Hz，基波窗是供选择和测量逆变器的输出频率使用。

（4）设计控制电机负载、警示灯负载、直流LED负载工作的按钮控件及它们的状态指示灯控件。当按下按钮控件，相应的负载工作，同时相应的状态指示灯控件亮。

6.设计能源管理界面

（1）实时采集光伏电站的输出电流表、电压表数据值；实时采集风力电站的输出电流表、电压表数据值；实时采集逆变输出显示单元中的电流表、电压表数据值。

（2）设计光伏发电功率--时间坐标图，实时采集数据并生成P-t曲线,横轴为时间轴（单位秒），纵轴为功率轴（单位W，将实际功率扩大100倍）。截图并保存在一体机桌面上，取名为：光伏发电P-t曲线。

（3）设计风力发电量统计坐标图，实时采集数据并生成W-t曲线,横轴为时间轴（单位秒），纵轴为电能轴（单位Kwh,将实际功率扩大1000倍）。截图并保存在一体机桌面上，取名为：风力发电P-t曲线。

（4）设计光伏发电电量采集控件，采集10分钟的发电量。单位Kwh(将实际发电量扩大1000倍)。截图并保存在一体机桌面上，取名为：光伏发电电量统计。

（5）设计风力发电电量采集控件，采集10分钟的发电量。单位Kwh(将实际发电量扩大1000倍)。

任务六：职业素养

1.现场操作安全保护：应符合安全操作规程，不许带电作业。

2.操作岗位：工具摆放、工位整洁、包装物品与导线线头等的处理符合职业岗位标准，节约电气耗材。

3.团队合作精神：应有合理地分工，团队配合紧密。

4.参赛纪律：选手遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜设备和器材。