安徽城市管理职业学院

竞争性谈判文件

www.cmoc.cn

项目名称: 安徽城市管理职业学院配电房供电设备维保

项目编号: CG-2016002

二○一六年十月

目  录

招标文件第一部分	3

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知前附表	5

第三章 采购需求	6

第四章 评标办法	7

招标文件第二部分	10

第五章 投标文件格式	10

报价函	12

一、开标一览表	13

二、投标人综合情况简介	14

三、投标函	15

四、维保责任范围、内容及质量标准	16

五、项目团队配置与管理	17

六、服务与质保承诺及优惠条款	17

七、有关证明文件	17

八、投标授权书	17

九、配电房供电设备委托维保合同样本	18

# 招标文件第一部分

## 第一章 招标公告

安徽城市管理职业学院就配电房供电设备维保项目（项目编号：CG-2016002）采用公开招标的方式进行采购，本次服务总期限为：2016.8.20-2017.8.19。服务期内采取1+1+1的形式，中标供应商在第一年院方综合测评中达到80分及以上的，一年合同到期后，在财政资金到位且学院批准后可续签，以此类推，合同一年一签，最高不超过三年。欢迎符合条件的单位参与投标。现将报名事宜公告如下：

一、招标范围：2个校区配电房供电设备维保。

1、磨店校区3个配电房和2台630KVA箱变，3个配电房包括高压开关柜19台、低压开关柜31台、直流屏柜3、变压器6台及高低压电缆若干；柴油发电机组2个，功率分别为250千万和630千瓦。

2、经开区校区1个配电房，包含高压开关柜5台、低压开关柜8台、变压器2台及高低压电缆若干。

3、维保计价方式按照固定总价包干进行报价。

二、招标方式：公开招标。

三、定标方式：综合评分法。标准如下：

1.商务标部分（70分）：本项目预算为：人民币150000.00元/年。

2.技术标部分（30分）：2.1 技术力量和人员队伍（10分）；2.2 服务承诺和优惠条款（10分）；2.3 企业资质与荣誉（10分）。

四、报名及招标文件领取时间：自2016年 10 月 8 日起至2016年 10 月 12 日，每天（北京时间，下同）9:00-11:30，14:00-16:20，节假日除外，逾期不候，文件为电子格式。

五、报名地址：新站区磨店职教城淮海大道300号安徽城市管理职业学院图文信息中心总务处办公室。

六、资格条件及报名事宜：本项目实行投标人资格后审；投标人必须符合《政府采购法》第二十二条的规定，且具备输变电工程专业承包三级（含）或电力工施工总承包三级（含）以上资质，能够提供本地化及时服务；报名时，投标人应携带法人代表授权书原件或企业介绍信原件，并现场提交《营业执照》副本、组织机构代码证、税务登记证复印件（加盖公章）至招标报名地址及联系人。

七、投标截止时间和开标时间：2016年 10 月  17 日14:30。投标文件须在开标当日8:30至截止时间前送达，逾期送达或不符合规定的投标文件将被拒绝。

八、开标地点：学院办公楼一楼招标办公室。

九、报名联系方式及联系人：

1.地址：磨店职教城淮海大道与梦溪路交口

2.联系电话：0551-62516178 ；0551-62516176  联系人： 唐老师、郑老师

安徽城市职业管理学院

2016年10月 8 日

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 安徽城市管理职业学院 |
| 2 | 项目名称 | 配电房供电设备及柴油发电机组维保项目 |
| 3 | 项目编号 | CG-2016002 |
| 4 | 项目性质 | 技术服务类 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 包别划分 | 不分包 |
| 7 | 付款方式 | 付款方式：详见采购需求 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。 |
| 8 | 联合体投标 | 不允许 |
| 9 | 投标有效期 | 开标后15天 |
| 10 | 服务期限 | 详见采购需求 |
| 12 | 答疑 | 2016年 10 月 13 日 16 时前接受电话答疑（逾期不予受理），（咨询电话： 62516178 ）。 |
| 13 | 勘察现场 | 自行勘察 |
| 14 | 标书份数及要求 | 投标文件：正本1份；副本2份，密封提交。 |
| 15 | 投标时间及地点 | 投标截止时间：同开标时间 标书递交地点：同开标地点 投标文件接收时间：自投标截止时间前60分钟至投标截止时间止 |
| 16 | 开标时间及地点 | 开标时间：北京时间2016年 10 月 17 日 14 : 30 开标地点：图文信息综合楼1132会议室 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法，详见招标文件第一部分第四章评标办法 |
| 18 | 投标保证金 | 不收取 |
| 19 | 其它 | 未按规定办理本项目报名手续的，投标无效。 |

## 第三章 采购需求

前注：如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定在答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

安徽城市管理职业学院就配电房供电设备维保项目（项目编号：CG-2016002）采用公开招标的方式进行采购，本次服务总期限为：2016.8.20-2017.8.19。服务期内采取1+1+1的形式，中标供应商在第一年院方综合测评中达到80分及以上的，一年合同到期后，在财政资金到位且学院批准后可续签，以此类推，合同一年一签，最高不超过三年。本项目实行投标人资格后审；投标人必须符合《政府采购法》第二十二条的规定，具备输变电工程专业承包三级（含）或电力工程施工总承包三级（含）以上资质，能够提供本地化及时服务。

一、本项目所涉维保设备清单

配电房供电设备维保项目包括：总配电房，高压开关柜、直流屏柜、变压器、低压开关柜、柴油发电机组；分配：消防低压开关柜；高压环网柜、EPS控制柜等所有配电设施的保养与维护。维保计价方式按照总价包干进行报价。

二、维保服务范围

本项目以配电房各组低压开关下口出线端子电缆头为分界点，配电房各组低压开关下口出线端子电缆头以上至高压电源进线电缆为中标人责任范围，配电房各组低压开关下口出线端子电缆头以下为采购人责任范围。

供电部门高压出线端子

中标人维保范围

配电设施

低压出线柜

三、主要维保服务内容

1.高压开关柜维保：检修程序锁和联锁，动作保持灵活可靠，程序正确；按断路器、隔离开关、操作机构等电器的规定进行检修调试；检查手车推进机构的情况，保证期满足有关要求；检查电器接触部位，看接触情况是否良好，检测接地回路；检查接地回路各部分的情况，包括接地触头、主接地线及国门接地线；检查二次辅助回路有无异常，二次辅助回路端子是否松动；对SF6负荷开关须检查气体压力指标数据，视情况及时进行补气；清扫各部位的尘土，特别是绝缘材料表面的尘土；留意负荷较大时是否异响，方便停机时进行加固。

2.干式变压器维护：清扫瓷套管外壳，检查外壳、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化电缆及母线有无变形现象，有破裂应进行更换；检查母线接触面是否保持清洁，接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂；检查变压器的接地是否良好，底线是否腐蚀，腐蚀严重的应更换；紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝，如有松动的应拆下螺丝，或用细平锉轻锉接触面，或更换弹簧垫圈、螺丝，直至接触面良好；断开高压侧的接地开关，并锁好高压开关节栉，用2500V摇表测定绝缘电阻，不合格及时上报并维修；清洁变压器配件上的灰尘，检查消防设施及通风系统是不是良好。

3.低压开关柜维护：清除绝缘子表面污垢，检查隔离开关绝缘子是不是完好无损；传动件和机械，检查活动部件的润滑状态；触头开距是否符合规定；触头是不是完好无损，两边的弹簧的压力是不是均匀；检查低压配电柜附件是不是齐全、包括弹簧片、铜辫子等；卫生清扫，并检查五防闭锁装置是否完好无损；检查并且紧固母线连接螺丝。

4.预防性试验：变压器预防性试验；高压开关柜预防性试验；避雷器试验；接地电阻试验；高压电缆终端试验、耐压试验。

5、柴油发电机组维护：定期启动、检查设备，保持市政供电断开后能迅速正常启动。

四、维保质量要求

1.中标人应确保本项目所涉维保设备达到完好状态。

2.中标人应保证及时有效地处理好供电设备故障，保障采购人设备正常运行。

3.中标人必须保证严格遵守国家及行业规范要求，做好维护、抢修和试验等。

4.投标人所属本项目人员必须持证上岗，定期维护、检验、履责，发现问题及时向采购人报告，并做好记录，确保采购人用电安全。

5.高压、低压设备的故障排查、保养维护项目每月至少进行一次，且工作要细致、不留隐患、努力增长设备使用寿命、有效降低设备损坏率。

6.本项目所涉维保设备的预防性试验每年至少进行一次。抢修时，供电部门强制要求的设备试验费、停送电费用另行计算。

7.中标人须确保在接到采购人设备故障报修电话后，至少45分钟内能赶到现场进行抢修。

8.因设备运行年久、自身质量问题及外界因素所造成的损坏，需要更换设备及购置零配件产生的费用由采购人负责；根据技术规定，设备需要进行大、小修时，材料费用由采购人负责，采购人不另行支付中标人人工费用。

五、报价说明

1.本项目总预算为：人民币壹拾伍万元整/年（￥150000.00/年），含税费等。

2.计价方式：招标范围内容，固定总价包干。

3.投标人在编制报价表时，币制金额单位要统一，数字、文字要清晰，不应涂改。

六、采购经费结算

1.安徽城市管理职业学院配电房供电设备维保项目全部由采购人提供经费；投标人的投标价如果低于实际成本价，视为废标。

2.采购人与中标人在签订正式合同后，每年分二次支付费用，分别为：第一次支付中标价50%的费用，第二次支付中标价50%的费用（具体月份和时间经双方协商另行确定）；设备抢修费用，于抢修完成后次月全额支付。

3.如中标单位不能按时完成服务内容或出现重大错误（包含产品质量问题），采购人将追回已支付费用并作相应处理。

## 第四章 评标办法

一、总则

第一条 为了做好安徽城市管理职业学院配电房供电设备维保项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法。

第三条 采购人负责组织不少于3人组成的评标委员会（以下简称评委会），负责本项目的评标工作。招标办公室组成秘书组，负责评标过程中的记录、联络及评委会交办的其他工作。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的服务价格、内容、质量、标准及对招标文件的符合性及响应性。

二、评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）评委会依据招标文件认定的其他原则。

第七条 评委会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

第八条 评审程序

8.1 本项目采用综合评分法进行评审，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。

8.2投标人在投标文件中提交的资料，若出现违反国家法律法规内容及强制性规定要求的，将直接取消其投标资格。

8.3 评委会将对所有投标文件进行详细评审，具体评分步骤如下：

1.评委会首先对投标人投标资质条件进行审核，审核无误后进行商务和技术标评审。

2.根据商务标评审指标分别计算投标人的得分情况，按照高分到低分的顺序进行排序。

3.根据商务标排名，按照技术标评分细则，根据投标人报名时间先后顺序依次进入评审阶段进行技术标得分评审。

4.综合商务标和技术标得分，评委会对所有投标投标人进行总分评定。

对某投标人的技术及资信的每一个分值项，逐项去掉各位评委中的1个最高分和1个最低分，求剩余专家评分之平均，得到该投标人该分值项的得分。

将投标人每个技术及资信的分值项得分进行汇总，得到该投标人的技术标（技术及资信部分）得分，即为该投标人的最终得分。投标人的各项得分均保留小数点后两位。（四舍五入）。按照入选投标人最终得分由高到低排出中标候选人。得分相同的，则采取随机抽签方式确定其前后次序。

8.4 详细评审指标如下：

| 类别 | 指标 | 指标描述 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务标得分 （70分） | 投标人报价 | 所有有效投标人投标报价的平均值为评标标准值B。 用各投标人的投标报价Pn与评标标准值B进行比较，当投标人的投标报价Pn等于评标标准值B时，得70分；当投标人的投标报价Pn偏离B时，每偏离10000元，在70分的基础上扣减1分，扣完为止；不足10000元部分，按直线插入法同比率计算得分（四舍五入保留2位小数）。 按公式计算各投标人商务标得分S为（满分70分，最低0分）。 | 0-70分 |
| 技术标得分 （30分） | 技术力量和人员队伍 | 根据投标人技术力量水平及提供的项目人员情况，包括持证上岗、人员职称、管理水平等经综合评审，进行评判，较好的得8-10分，一般的得4-7分，较差的得1-3分，差的不得分。 | 0-10分 |
|  | 服务承诺和维护方案 | 根据投标人承诺的质量水平、服务速度快慢、维护方案等，酌情评分，较好的得8-10分，一般的得4-7分，较差的得1-3分，差的不得分。 | 0-10分 |
|  | 投标人资质与荣誉 | 具备配电房维保相关业绩（提供佐证）；投标人资质条件情况（注册资本、企业规模、经营范围等）、荣誉情况酌情；客户服务业绩及其评价结果，进行评判，较好的得8-10分，一般的得4-7分，较差的得1-3分，差的不得分。 | 0-10分 |
| 总得分（100分） |  | 商务标得分+技术标得分 | 0-100分 |

第九条 各投标人的得分一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

第十条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十一条 评标后，评委会应写出评审纪要或记录并签字。评审纪要是评委会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评委会全体成员及监督员均须在评审纪要上签字。评审纪要应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

# 招标文件第二部分

## 第五章 投标文件格式

安徽城市管理职业学院配电房供电设备维保项目

投

标

文

件

投标人：

年     月     日

注：请按照投标文件编排顺序依次编制、装订。

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 开标一览表 |  |
| 二 | 投标人情况综合简介 |  |
| 三 | 投标函 |  |
| 四 | 投标报价表 |  |
| 五 | 维保责任范围、内容及质量标准 |  |
| 六 | 项目团队配置与管理 |  |
| 七 | 服务与质保承诺 |  |
| 八 | 有关证明文件 |  |
| 九 | 投标授权书 |  |

### 一、开标一览表

| 项 目 名 称 | 安徽城市管理职业学院配电房供电设备维保项目 |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 |  |
| 是否响应经费标准 | 响应 |
| 是否响应招标文件服务期限要求 | 响应 |
| 备注 |  |

投标人公章：

日期：

备注：

1、此表用于开标会唱标之用。

2、任何形式的不响应将导致投标无效。

### 二、投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

### 三、投标函

致：安徽城市管理职业学院

根据贵方“安徽城市管理职业学院配电房供电设备维保项目”（项目编号：CG-2016002）招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人         　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交投标文件正本　份，副本　份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定提供交付的服务的最终投标报价详见开标一览表，如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定交纳履约保证金。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

（3）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（5）我方承诺如投标保证金未在招标文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方投标无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全认可并接受招标文件约定的评估费计价及结算方式。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                      传    真：

投标人基本账户开户名：            账号：             开户行：

投标人公章                     日    期：

### 四、投标报价表

致：安徽城市管理职业学院

根据贵方“安徽城市管理职业学院配电房供电设备维保项目”（项目编号:CG-2016002）招标公告，我方就本项目报价如下：

| 序号 | 产品名称或服务内容 |  | 数量 | 单价 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他说明的事项： |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币） |  | 小写： （元） 大写： |  |  |  |

（此表可延长）

投标总报价（大写）：

注：1.投标人必须对招标范围全部服务内容提供投标报价,招标人将拒绝提供选择性报价的投标。2.该投标报价是包含投标人全部费用（包括税费等所有费用）。3.如属于免费提供的，在报价表中应注明“免费”。4.投标人不得低于成本进行报价。

投标人名称：                                      （加盖公章）

法定代表人或代理人：                                      （签字）

填报日期：

### 五、维保责任范围、内容及质量标准

（格式自拟）

### 六、项目团队配置与管理

（格式自拟）

### 七、服务与质保承诺

投标人可自行制作格式，但内容应科学、合理、完整、详尽，且须满足招标文件要求，内容可参考以下内容：

（一）服务目标

（二）服务内容

（三）服务方式

（四）前期准备

（六）优惠条款

（七）售后服务办法

（八）其他服务承诺

### 八、有关证明文件

提供符合招标公告、采购需求及评标办法规定的相关企业资质、业务、产品质保书和售后服务承诺等证明文件。

### 九、投标授权书

本授权书声明：           公司（单位）授权本公司（单位）       （投标人授权代表姓名、职务）代表本公司（单位）参加安徽城市职业管理学院“安徽城市职业管理学院配电房供电设备维保项目”（编号：CG-2016002）招标采购活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司（单位）均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证复印件

特此声明。

投标人公章：

日     期：  年  月  日

注：

1、本项目只允许有唯一的投标人授权代表，且必须为投标人在职员工并提供身份证复印件。

2、法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明复印件即可。