## 分部分项工程量清单
分部分项工程量清单
工程名称:安徽城市管理职业学院图文中心附属电路排管项目
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征及工作内容 | 计量单位 | 工程数量
|  | 室外供电 |  |  | 0
1 | 040101001001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:详见地质勘查报告 2、挖土深度:深度1.5米、宽度1.2米 (含10座井）3、投标人应仔细踏勘本工程施工现场，认真研读本工程相关文件资料，本工程施工场地可能有图纸或清单中未能反映出来的沟、塘、坑或土堆等情况，会对工程施工产生不利影响，投标人应结合现场实际情况慎重报价 4、投标人应充分考虑招标期间原地貌变化，中标后不予调整 5、含现场遗留拆除房屋后的建筑垃圾、现场遗留生活垃圾、现场障碍物破除清理、清表及地下障碍物等费用 6、含场区内沟塘的清淤及沟塘换填处理，投标人在报价中综合考虑，中标后不予调整 7、运距、弃土场:运距、弃土场等由投标人自行考虑 | m3 | 1500
2 | 040103001001 | 填方-沟槽回填 | 1、填方材料品种:符合设计及规范要求的良好素土 2、密实度:满足规范及设计要求 3、清单工程量为实际消耗量 4、取土点、取土运距:投标人自行考虑 5、部位:雨污水工程管道沟槽及排水构筑物基坑等 6、投标人综合报价应考虑土方施工过程中的渣土费、渣土运输清理费、保洁费、取土场地费用等 | m3 | 1400
3 | 040103001002 | 填方 | 中粗砂回填 厚度200厚 详见设计图纸 | m3 | 120
4 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:多余料 2、运距、弃土场:运距、弃土场等由投标人自行考虑 3、部位:沟槽余土 4、说明:渣土处理费由投标人自行考虑，要满足市城管渣土清运规范 5、其他:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 260
5 | 030212001 | 电气配管 | 名称:电力排管,共10根管（8用2备） 材质:C-PVC 规格:DN150，厚度8mm 挖土深度1.5米 100厚C15混凝土垫层，垫层宽度800mm,管道包封 含施工一切材料 回填土及土方外运，运距及渣土费等自行考虑 | m | 4800
6 | 010407003003 | 混凝土检查井（直通工井） | 2*2*2.5米 100厚C15混凝土垫层，垫层宽度800mm,管道包封 五防球墨重型铸铁井盖座安装（含标牌） 井壁为240厚砖混结构，用MU15机制砼砖、M7.5水泥砂浆砌筑，内壁用1：2防水砂浆（掺5％防水剂）粉刷20mm厚 说明:电缆支吊架制作、安装等所有工作内容 钢筋制作安装 ，避雷措施 其余未尽事宜参见设计图纸、相关规范、招标文件、答疑等 | 座 | 6
7 | 010407003003 | 混凝土检查井（转角工井） | 2*2*2.5米 100厚C15砼垫层 五防球墨重型铸铁井盖座安装（含标牌） 井壁为240厚砖混结构，用MU15机制砼砖、M7.5水泥砂浆砌筑，内壁用1：2防水砂浆（掺5％防水剂）粉刷20mm厚 说明:电缆支吊架制作、安装等所有工作内容 钢筋制作安装 ，避雷措施 其余未尽事宜参见设计图纸、相关规范、招标文件、答疑等 | 座 | 4
8 | 030209001补005 | 停送电及配电房转换相关费用 | 包括停送电业务费、总配电房转换等相关费用 投标单位自行查勘现场后报价，决算不予调整 | 项 | 1
9 | 031009001001 | 电缆标示桩 | 30米一个 安装位置详见图纸设计 | 项 | 1
10 | 030211002003 | 送配电装置系统 | 电压等级（KV）:10KV 系统调试（含自动投入装置） | 系统 | 1
11 | 030211002004 | 送配电装置系统 | 电压等级（KV）:1KV 系统调试 | 系统 | 1
12 | 030208001006 | 电力电缆 | YJV-1KV-4*240（甲供材） 电缆敷设 含配电房等电缆头制作、安装，投标单位勘查现场后自行报价，中标后不予调整 | m | 4800

## 措施项目清单(一)
措施项目清单
工程名称:安徽城市管理职业学院图文中心附属电路排管项目 第&P页共&S页
序号 | 项 目 名 称
1 | (合肥)环境保护费
2 | (合肥)文明施工费
3 | (合肥)安全施工费
4 | (合肥)临时设施费

## 措施项目清单(二)
措施项目清单（二）
工程名称:安徽城市管理职业学院图文中心附属电路排管项目 第&P页共&S页
序号 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 及 工 作 内 容 | 计量单位 | 工程数量
1 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1

## 其他项目清单
其他项目清单
工程名称:安徽城市管理职业学院图文中心附属电路排管项目 第&P页共&S页
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元）
1 | 招标人部分 | 0
| 预留金 | 0
0
2 | 投标人部分 | 0
| 总承包服务费 | 0
| 零星工作项目费 | 0

## 招标人材料购置费清单
招标人材料购置费清单
工程名称:安徽城市管理职业学院图文中心附属电路排管项目 第&P页共&S页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)

## 零星工作项目表
零星工作项目表
工程名称:安徽城市管理职业学院图文中心附属电路排管项目 第&P页共&S页
序号 | 名 称 | 计量单位 | 数量
1 | 人工 |  | 0
1.1 |  |  | 0
1.2 |  |  | 0
2 | 材料 |  | 0
2.1 |  |  | 0
2.2 |  |  | 0
3 | 机械 |  | 0
3.1 |  |  | 0
3.2 |  |  | 0

## 规费和税金清单
规费和税金清单
工程名称:安徽城市管理职业学院图文中心附属电路排管项目 第&P页共&S页
序号 | 项 目 名 称
1 | 养老保险费
2 | 失业保险费
3 | 医疗保险费
4 | 生育保险费
5 | 工伤保险费
6 | 住房公积金
7 | 工程排污费
8 | 税金

## 需评审的材料清单
需评审的材料清单
工程名称:安徽城市管理职业学院图文中心附属电路排管项目 第&P页共&S页
序号 | 材 料 名 称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位
1 | 重型球墨铸铁检查井盖座D700 |  | 套
2 | 混凝土侧石 |  | m