2018年全国职业院校技能大赛

赛项申报书

赛项名称：风光互补发电系统安装与调试

赛项类别：常规赛项■     行业特色赛项□

赛项组别：中职组□       高职组■

涉及的专业大类/类：装备制造大类/能源动力与材料大类

方案设计专家组组长：

手机号码：

方案申报单位（盖章）：全国机械职业教育教学指导委员会

方案申报负责人：

方案申报单位联络人：

联络人手机号码：

电子邮箱：

通讯地址：

邮政编码：

申报日期：2017年8月31日

2018年全国职业院校技能大赛

赛项申报方案

一、 赛项名称

（一）赛项名称

风光互补发电系统安装与调试

（二）压题彩照

赛项设备照片

（三）赛项归属产业类型

新能源产业、先进制造产业、新材料产业、电子信息产业、物联网产业。

（四）赛项归属专业大类

高职高专教育教学专业目录（2015年版）：

53能源动力与材料大类

5301电力技术类

530110电源变换技术与应用

530112分布式发电与微电网技术

5303新能源发电工程类

530301风力发电工程技术

530302风电系统运行与维护

530304光伏发电技术与应用

56 装备制造大类

5602机电设备类

560202 机电设备安装技术

560207 新能源装备技术

61 电子信息大类

6101 电子信息类

610117 光伏工程技术

二、 赛项申报专家组

三、 赛项目的

国家“十三五”规划纲要明确提出：未来五年，国家将加大对能源结构优化升级，清洁能源已作为国家优先发展方向。国家加快发展光伏发电和风力发电，实施光伏发电和风力发电示范工程和综合示范区，重点在分布式+储能、光伏发电关键技术、风力发电关键技术等技术装备和智慧能源管理形成突破。该赛项设置紧跟国家新能源发展战略。该赛项2012年初次申报并举办，至今已成功举办5届，赛项流程与竞赛内容日渐成熟。赛项设计目的是考察高职院校相关专业学生掌握风光互补发电系统原理、系统设计、安装调试、故障排除和职业素养等方面的团队协作能力，促进高职院校专业设置对接新能源产业发展，培养新能源产业发展需要的高技术技能人才，推动高职院校新能源发电类相关专业建设，并展示专业教学改革和实践成果，提升学生的综合素质、团队合作精神和创新能力。经过六年五届国赛和众多省赛的积累，赛项设计的初期目的已经达到，对专业建设的促进作用已经逐步显现。

在国务院关于“互联网+行动计划”的指引下，在教育部关于赛后资源转化落实到课程实践的要求下，进一步更新大赛内容，融入工业现场的控制技术和互联技术。通过赛项的举办，将工程上采用的先进技术进行教学还原。大赛也推动高职院校与企业的更深层次合作，并在校企合作途径的探索和人才培养模式的创新上积累更多的经验。

四、赛项设计原则

（一）赛项意义

赛项将新能源发电设备产业、发电技术应用方面的发展实际和新能源发电相关专业教学改革相结合，以技能竞赛为平台，展现新能源发电产业真实环境发展对技术技能型人才的需求和“互联网+分布式发电技术”在教学上的真实应用体现。赛项侧重专业知识运用与操作能力考核，展示团队合作精神和选手素质。

（二）设计原则

1.公开、公平、公正原则：赛项设计源于新能源类光伏发电和风力发电的机械工程技术、电气工程技术、电力工程技术、电子工程技术和信息与通信工程技术等人员职业岗位具体要求，能够展现通用性与选手能力，比赛过程在公平和不干扰比赛选手的前提下向公众开放，并采取部分场次比赛全过程视频直播。在赛项组织与筹备的各环节遵循公平、公正的原则。通过赛前公布技术平台、附件工具、技术文件、比赛样题、比赛题库等，合理设计竞赛规程、程序、标准，公开执行过程，严格命题、裁判回避制度、选手操作裁判现场打分并由选手按手印、比赛过程与打分过程全程录像等措施，保证比赛公平、公正。

2.赛项关联的风电场运维人才、光伏发电类专业人才、分布式发电应用类人才需求量巨大，目前国内有超过300家职业院校开设了相关专业。“十三五”规划纲要明确提出，我国未来五年将加大对能源结构优化升级，明确清洁能源作为国家优先发展的地位。

3.赛项体现光伏电站和风力场发电工作过程中的设计、安装、调试、能源互补、能源信息管理、安全与职业规范和素养等主要内容，以实际工作任务为载体，以模块划分实施环节，综合考核高职学生团队协作完成系统工程的能力。考核设计体现多学科、跨专业、覆盖多工种技能的特点。

4.竞赛平台贴近工业现场，融入当前行业发展的“能源互联网”技术和最新的工业网络控制技术，能满足职业院校在电力技术、装备制造、电子信息类专业的综合实训要求，且结合最新新能源发电应用技术进行不增加成本的设备功能性升级，引入分布式能源控制策略，符合真实分布式新能源发电、智能微电网工业现场实际技术。竞赛平台以2012、2013、2015、2016、2017年该赛项比赛设备为基础，将电力技术、装备制造、电子信息类新能源产业方向发展的最新通用技术进行融入，贴近工业现场，技术成熟，考点丰富，平台增加技术成本低。

五、赛项方案的特色与创新点

（一）赛项方案的特色

1.赛项方案与新能源发电应用技术相衔接，适应我国新能源产业在新材料、新技术的新形势下的国家战略发展需求。

2.赛项方案侧重光伏电站和风电场搭建和风光发电系统运行，对能源信息管理有一定的考核要求。

3.赛项方案体现光伏电站和风力场发电系统互补实际工程应用,综合了光电材料、风电材料、传感器、PLC、电能转换技术、模电与数电技术、电力电子技术、计算机控制技术、自动控制技术、智能仪表技术、通信技术、检测技术等多学科知识。赛项方案侧重基础知识运用与通用技术实践能力考核，凸显高职教育特色和要求。

4.赛项设备采用模块化、多组合的方式，既能作为风光互补发电实训系统，又可以组合成独立的风力发电系统和光伏发电系统，赛项设备功能全面、考核的知识点丰富。

5.赛项根据大赛制度汇编要求，细化组织安排，分工协作，并遵循节俭办赛原则。在保证赛项过程圆满的前提下，制定合理费用预算。

（二）赛项方案的创新点

1.赛项平台增加新能源发电行业最新的工业以太网控制技术，适应新形式下新能源发电产业发展的“能源互联网”国家战略发展新方向。

2.赛项方案将光伏输出特性、最大功率点跟踪、逆变输出电能、多光伏电站组建等较难理解的概念性和理论性知识，通过设备的调试和测试等实际操作的环节，转换为直观、易理解的知识。

3. 赛项方案通过风力发电机自动跟踪、变桨控制、侧风偏航控制等实际操作，使参赛选手容易理解风力发电机稳定输出和保护等知识。

4.赛项方案将新能源发电真实现场中风光对发电效率的影响、控制器智能化监测、电源系统现场化管理等新技术融入，贴近了发电现场环境，符合高职院校学生培养对接工业真实现场的人才培养要求。

5. 赛项方案通过考核通信技术在风光互补技术中的应用，使选手理解和掌握当前能源信息化的发展方向。

6.赛项方案增加风光互补控制策略和智能微电网用电策略技术考核内容，结合了高职院校相关专业课程体系建设和人才培养方向，体现了新能源行业发展方向。

7.赛题与评分标准均具备客观性评价条件，且裁判赛前均要求参加必须工作培训。竞赛成绩评判采用裁判面对选手进行结果评分机制。选手直接进行赛事设备操作，裁判根据选手完成情况进行客观性结果评分，并让参赛选手对评分结果在无异议的前提下，在评分表上用按手印的方式确认比赛成绩，评分过程全程录像，保证赛事公平公正。

8.赛项坚持做好赛后总结和赛后资源转换工作，并将获奖院校赛前训练大纲与训练视频和比赛过程视频、评分标准等相关资料形成整体资源包发布在公共平台供参赛院校和相关学校分享。组织院校教师参与对赛项总结和培训工作,提升教师新能源实训综合指导能力和水平。

六、竞赛内容简介

“风光互补发电系统安装与调试”赛项设计是为了适应新能源产业的发展、建设低碳社会和推动经济结构的调整。通过技能竞赛，促进职业院校紧贴新能源产业发展与需求，培养新能源产业发展需要的高技术技能人才，推动职业院校新能源技术应用专业及相关专业的建设。竞赛时间为4小时，包括系统安装时间、接线时间、编程时间、设计时间、调试时间及提交成果时间等。

“Installation and Commissioning of Hybrid Wind/PV Power Generating System” competition item design aims at adapting to the development of the new energy industry, creating a low-carbon society and promoting the economic restructuring. Through skills competition, vocational schools are promoted to adapt to the development and demands of the new energy industry, high-skilled talents required for the development of the new energy industry are cultivated and construction of the new energy technology application major and relevant majors are promoted in the vocational schools. The competition time is 4h, including the system installation time, the wiring time, the programming time, the design time, the commissioning time, the results submission time, etc.

赛项设备主要由两个光伏电站、风电场、能源转换平台和能源信息化管理系统组成。赛项设计侧重光伏发电和风力发电设备的安装和调试，对设计、检测和分析思考有一定的要求。赛项方案体现光伏发电和风力发电过程的真实性，综合了光电材料、风电材料、传感器、PLC、电能转换技术、模拟电子技术和数字电子技术、电力电子技术、计算机控制技术、自动控制技术、智能仪表技术、通信技术、检测技术等多学科知识。

The equipment is mainly composed of two photovoltaic power plants, wind farms and energy conversion platform and energy information management system composed of. The competition item design highlights the installation and commissioning of PV and wind power equipment, with certain requirements for design, detection and analysis ideas. The competition item plan embodies truth of PV and wind power generation process and integrates photoelectric materials, wind power materials, sensors, PLC, conversion of electric energy, analog electronics technology, digital electronics technology, power electronics technology, computer control technology, automatic control technology, intelligent instrument technology, communication technology, detection technology, etc.

竞赛的主要内容涉及：

The main contents of the competition include:

（一）光伏电站的搭建

Construction of photovoltaic power plants

（二）风电场的搭建

Wind farm construction;

（三）风光互补运营

Complementary use and operation of wind power and photovoltaic power generation;

（四）监控与能源管理

Monitoring and energy management

（五）职业素养

Professional accomplishment

本赛项适用于电力技术类专业、新能源发电工程类专业、非金属材料类专业、机械设计制造类专业、机电设备类专业、自动化类专业、电子信息类专业、计算机类专业及通信类专业的高等职业院校学生。

Trade item is applicable to electric power technical professional, new energy power generation engineering specialty, non-metallic materials, electrical equipment, mechanical design and manufacturing engineering, electronic information engineering, automation engineering and communication engineering, computer engineering major of higher vocational college students, in the form of team competition.

竞赛方案、题目和评分标准由相关企业、行业和院校专家共同设计，竞赛题目以实际项目为基础，注重知识和能力并重，重点考核安装、操作和调试，体现风光互补发电系统的先进技术和应用。裁判人员由行业、企业的专家和具有高级职称的院校教师组成。

The competition plan, subject and scoring standard are jointly designed by relevant enterprises, industries and experts from schools. The competition subject is based on actual projects, highlights both knowledge and capability, mainly examines the installation, operation and commissioning and embodies the advanced technology of the hybrid wind/PV power generating system and its application. The judges include experts from the industries and enterprises as well as teachers from schools with senior titles.

七、竞赛方式

（一）竞赛以团体赛方式进行。每个参赛队3名选手，参赛选手必须是2018年度高等职业学校全日制在籍学生或五年制高职四至五年级（含四年级）的全日制在籍学生，不限性别，年龄须不超过25周岁，年龄计算的截止时间以比赛当年的5月1日为准。往届全国职业院校技能大赛同类赛项中获一等奖的选手，不得参加同一项目同一组别的赛项。

（二）竞赛队伍组成：由各省、自治区和直辖市为单位组队参赛，同一学校相同项目报名参赛队不超过1支，不得跨校组队；指导教师须为本校专兼职教师，每队限报2名指导教师。

（三）2018年本赛项诚挚邀请国际团队参赛，欢迎境外代表队到场有序观摩。

八、竞赛时间安排与流程

（一）比赛时间安排。

比赛时间共4小时，包括系统安装时间、接线时间、编程时间、设计时间、调试时间及提交成果时间等。具体的竞赛日期，由全国职业院校技能大赛执委会及赛区执委会统一规定，以下所列为竞赛期间的日程安排。

| 日 期 | 时 间 | 内 容 | 地 点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 比赛前一天 | 12:00前 | 各参赛队报到 | 酒店 |  |
|  | 9:00-10:30 | 专家组工作会 | 学校 |  |
|  | 10:30-12:00 | 裁判员培训会 | 学校 |  |
|  | 13:30-14:15 | 领队会、抽签 | 学校 | 场次抽签 |
|  | 14:30-15:20 | 选手熟悉赛场 | 学校 |  |
|  | 15:30-16:00 | 开赛式 | 学校 |  |
|  | 16:00-20:00 | 赛场封闭，预设比赛状态 | 学校 |  |
| 正式比赛第一场 | 7:00-7:10 | 裁判赛前准备 | 学校 | 裁判安检封闭 |
|  | 7:10-7:20 | 第一场选手赛前准备 | 赛场 | 选手检录抽签 |
|  | 7:20-7:30 | 第一场入场检查 | 赛场 | 设备工具检查 |
|  | 7:30-11:30 | 第一场正式比赛 | 学校 |  |
|  | 11:30-14:30 | 第一场评分 | 学校 |  |
|  | 13:30-15:00 | 赛前设备恢复 | 学校 |  |
| 正式比赛第二场 | 15:00-15:10 | 裁判赛前准备 | 学校 | 裁判安检封闭 |
|  | 15:10-15:20 | 第二场选手赛前准备 | 赛场 | 选手检录抽签 |
|  | 15:20-15:30 | 第二场入场检查 | 赛场 | 设备工具检查 |
|  | 15:30-19:30 | 第二场正式比赛 | 学校 |  |
|  | 19:30-22:30 | 第二场评分 | 学校 |  |
|  | 22:30-24:00 | 统分出成绩 | 学校 | 核查、上报、打印证书 |
| 比赛后一天 | 9:00 | 闭赛式 | 学校 | 点评、成绩公布 |

（二）比赛流程

参赛队报到——组织参赛选手赛前熟悉场地、介绍比赛规程——举办开赛式——正式比赛（期间组织观摩、交流活动、展示体验）——比赛结束（参赛队上交比赛成果）——选手演示比赛结果、评分裁判进行现场客观性结果评定——举办颁奖仪式、闭幕式——召开竞赛执行委员会总结会议。

九、竞赛试题

见附件。

十、评分标准制定原则、评分方法、评分细则

（一）评分标准制定原则

1.竞赛题目和评分标准由全国机械职业教育教学指导委员会专家、相关企业和行业的专家、院校专家共同设计，竞赛题目以实际工程项目为基础，注重知识和能力并重，重点考核安装、操作和调试，体现风光互补发电系统的先进技术和应用，呈现新能源领域的人才培养和需求的特点。安装、接线、设计、操作、测试和分析的分值比例约为25：20：10：25：15：5。

2.在高职组赛事专家组领导下，在监督组的监督下，赛项裁判组负责赛项成绩评定工作，并上报高职组赛事仲裁工作组，由高职组赛事仲裁工作组对竞赛结果作最终裁定。

(二)评分方法

1.竞赛评分严格按照公平、公正、公开、科学、规范的原则。

2.裁判根据赛项任务书、评分表和评分细则，进行技能型客观结果裁判现场直接评分与数据型客观结果智能评分，评分过程选手参与，以选手在评分表上按手印的方式确认比赛成绩，评分过程全程视频记录。

3.参赛队成绩由赛项裁判组统一评定，采用分步得分、错误不传递、分别计算各分项得分，累计团体总分的方法。竞赛只计团体竞赛成绩，不计参赛选手个人成绩。竞赛名次按照得分高低排序。

4.在竞赛过程中，参赛选手如有舞弊、不服从裁判判决、扰乱赛场秩序等行为，裁判长按照规定扣减相应分数。情节严重的取消竞赛资格，竞赛成绩记为零分。

(三)评分细则

根据赛项规程制定了评分细则，请见表10.1-表10.6。

任务一：光伏电站的搭建（共35分）

| 任务 | 子任务 | 分项内容 | 评分标准 | 分值 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏电站的搭建 （35） | 光伏电站输出特性测试 （5分） | 光伏电站输出参数测试 | 每个表各配分1.5分。没有按照规定的单位填写测试数据，每个表扣0.5分。没有按照表中阻值指定范围，各扣0.2分；缺少1个数据各扣0.1分 | 3 | 结果评分 |
|  |  | 光伏电站输出特性曲线绘制 | 每个图各配分1分。每个图中有2条曲线，各配0.5分。没有描点不得分，描点与表格数据不符，各扣0.1分，无坐标参数或坐标参数错误，各图扣0.5分； 最大曲线没有充满所给画面80%以上的区域，扣0.2分。 | 2 | 结果评分 |
|  | 多光伏电站的组建 （7分） | 电站定义 | 光伏电站与任务书不符，扣1分 | 1 | 结果评分 |
|  |  | 布线与接线 | 连接线错接1根扣1分；端子接线处松动或接线处露铜超1mm 或无号码管或号码管错或冷压头压痕位置错误，各扣0.2分；线标套管号码数字没有朝外放置或号码管套入方向错误，各扣0.1分；电站走线不整齐扣0.2分，电站与供电系统之间的连接没用捆扎带或没用连接件或捆扎不整齐或光伏电站与光伏发电单元的连接线没顺着型材，各扣0.5分。 | 6 | 结果评分 |
|  | 光伏供电装置和供电系统程序编写与调试（20分） | 走线槽盖板 | 走线槽盖板，缺1个扣0.5分 | 1 | 结果评分 |
|  |  | 控制单元的布线与接线 | 连接线错接1根扣1分；端子接线处松动或接线处露铜超1mm或无号码管或冷压头压痕位置错误或号码管错，各扣0.2分；号码管符号没有朝外放置或号码管套入方向错误，各扣0.1分 | 3 | 结果评分 |
|  |  | CPU226PLC布线与接线 | 没有按表1配置要求接线的每个端口扣1分；端子接线处松动或接线处露铜超1mm或无号码管或冷压头压痕位置错误或号码管错，各扣0.2分；号码管符号没有朝外放置或号码管套入方向错误或颜色错误，各扣0.1分 | 3 | 结果评分 |
|  |  | 继电器的布线与接线 | 没按表3要求配置继电器或按照图5、图6要求接线，出现一次扣1分；端子接线处松动或接线处露铜超1mm或无号码管或冷压头压痕位置错误或号码管错，各扣0.2分；号码管符号没有朝外放置或号码管套入方向错误，各扣0.1分 | 5 | 结果评分 |
|  |  | 光伏供电系统的调试 | 方位定义错误，各扣1分，灯1、灯2定义错误，扣0.5分。分别按下面板向东、向西、向北和向南、东西、西东、灯1、灯2按钮，没有相应动作，各扣1分，限位开关不起作用，各扣1分，上位机没有实现对负载的点动调试或触摸屏没有实现对负载和电站的点动调试各扣0.5分。 | 8 | 结果评分 |
|  | 光伏供电系统的电路图绘制与分析（3分） | CPU226的绘制 | 输出端口需要画出所接的指示灯、继电器线圈等符号图形，注明各指示灯、继电器线圈的接线去向，继电器线圈互锁没画或没按照试卷图5、6，各扣0.2分，输出端口无相应符号图形或接线去向的，各扣0.2分 。 | 2 | 结果评分 |
|  |  | 回答问题 | 根据要点酌情扣分 | 1 |  |

任务二：风电场的搭建（共20分）

| 任务 | 子任务 | 分项内容 | 评分标准 | 分值 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风电场的搭建 | 风力供电装置与供电系统的安装与接线（7分） | 走线槽盖板 | 走线槽盖板，缺1个扣0.5分 | 1 | 结果评分 |
|  |  | 电站布线与接线 | 连接线错接1根扣1分；端子接线处松动或接线处露铜超1mm 或无号码管或号码管错或冷压头压痕位置错误，各扣0.2分；线标套管号码数字没有朝外放置或号码管套入方向错误，各扣0.1分；电站走线不整齐扣0.2分，电站与供电系统之间的连接没用捆扎带或没用连接件或捆扎不整齐或导线露出部分应用缠绕带缠绕好，扣0.5分。 | 6 | 结果评分 |
|  | 风力供电装置和供电系统程序编写与调试（10分） | 控制单元的布线与接线 | 连接线错接1根扣1分；端子接线处松动或接线处露铜超1mm或无号码管或冷压头压痕位置错误或号码管错，各扣0.2分；号码管符号没朝外放置或号码管套入方向错误，各扣0.1分 | 2 | 结果评分 |
|  |  | CPU224PLC布线与接线 | 没有按表4配置要求接线的每个端口扣1分；端子接线处松动或接线处露铜超1mm或无号码管或冷压头压痕位置错误或号码管错，各扣0.2分；号码管符号没有朝外放置或号码管套入方向错误或颜色错误，各扣0.1分 | 2 | 结果评分 |
|  |  | 继电器的配置、布线与接线 | 没按要求配置继电器或按照图10要求接线，出现一次扣1分；端子接线处松动或接线处露铜超1mm或无号码管或冷压头压痕位置错误或号码管错，各扣0.2分；号码管符号没有朝外放置或号码管套入方向错误，各扣0.1分 | 2 | 结果评分 |
|  |  | 风力供电的调试 | 方向定义错误扣1分，在手动状态下风向运动装置不运动，扣1分或风向虽动作但无限位保护功能，各扣0.5分；侧分偏航不运动，扣2分或偏航虽动作但无限位保护，各扣0.5分。 | 4 | 结果评分 |
|  | 测试风力发电功率特性数据（2分） | 风力供电的输出参数测试 | 没有按照题目要求“从开路到短路”的顺序填表，每个表扣0.2分；没有2个特殊点（短路状态点开路状态点），每个点扣0.2分；没有按照规定的单位填写测试数据，每个表扣0.5分；少1组电压值和电流值扣0.2分 | 1 | 结果评分 |
|  |  | 风力供电的输出特性绘制 | 没有描点不得分，描点与表格数据不符，各扣0.1分，无坐标参数或坐标参数错误，各图扣0.5分； 最大曲线没有充满所给画面80%以上的区域，扣0.2分。 | 1 | 结果评分 |
|  | 风力供电系统的分析（1分） | 回答问题 | 根据回答情况酌情扣分 | 1 | 结果评分 |

任务三：风光互补运营（共20分）

| 任务 | 子任务 | 分项 内容 | 评分标准 | 分值 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风光互补运营 | 逆变与负载系统的安装与调试（3分） | 负载的接线与布线 | 连接线错接1根扣1分；端子接线处松动或接线处露铜超1mm 或无号码管或号码管错或冷压头压痕位置错误，各扣0.2分；线标套管号码数字没有朝外放置或号码管套入方向错误，各扣0.1分；电站与供电系统之间的连接线没有卡入走线槽或没用缠绕带缠绕导线露出部分或没用连接件或捆扎不整齐，各扣0.5分 | 3 | 结果评分 |
|  | 测试蓄电池模拟充放电波形（2分） | 充电波形 | 不是光伏电站实测电压或不是蓄电池实测电压扣2分。少1个或错1个扣1分，占空比没标示，各扣0.5分。文件名错扣0.2分。 | 2 | 结果评分 |
|  | 测试逆变系统波形（3分） | 波形测试 | 测试SPWM波形采用单踪或错误或没有扣1分，波形信息缺少一个频率信息，各扣0.2分。文件名错，扣0.2分，波形1在下方或波形2在上方， 各扣0.1分 | 1 | 结果评分 |
|  |  |  | 波形无或频率错误扣1分，波形输出电压幅度错误，扣0.5分，缺少波形信息或文件名错，各扣0.2分。 | 1 | 结果评分 |
|  |  |  | 信号频率或电压有效值不符合要求扣1分；设置扫描时机或偏转灵敏度设置不正确各扣0.2分，文件名错，各扣0.2分。 | 1 | 结果评分 |
|  | 多能源、多负载能源调度运营（9分） | 调度运营 | 在选择开关打至自动及互补启停旋钮打至启动状态，没回初始位各扣1分；在选择开关不在自动位但互补启停已在启动位，指示灯不闪烁，扣0.5分；在无能源时，有电站或负载工作扣2分，在有能源，出现能源类型与电站类型与负载工作情况没对应，出现一次扣1分；轴流风机没有按照指定频率运行，出现一次扣0.5分，在运行中没能构成循环，各扣1分，按下急停按钮，没能停止运行扣1分，按下停止及其他类停止按钮，没能返回初始位，扣1分。指示灯没按规定要求动作，扣0.2分；其余出现与要求不符的，各扣0.5 | 9 | 结果评分 |
|  | 逆变与负载系统的电路图绘制与分析（3分） | 电路图绘制 | 根据作图情况酌情扣分 | 2 | 结果评分 |
|  |  | 分析 | 根据回答情况酌情扣分 | 1 | 结果评分 |

任务四：监控与能源管理（20分）

| 任务 | 子任务 | 分项内容 | 评分标准 | 分值 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控与能源管理 | 通信电缆的制作与接线（2分） | 通信线焊接 | 接线错误每根扣0.5分；接线松动、露铜每个扣0.2分；没装外壳或外壳安装松动，每个扣0.2分。 | 2 | 结果评分 |
|  | 触摸屏组态功能设计与调试（4分） | 光伏控制单元 | 界面正确但无法操作得0.5分。按钮布局与实际不符，扣0.2分，按钮没有标注含义或不是用中文标识，各扣0.2分。按下相应按钮但无动作或动作不正确扣0.1分。 | 1 | 结果评分 |
|  |  | 光伏发电系统实时界面 | 界面正确但无法操作得0.5分。缺少1个运行状态参数，每次扣0.2分，状态参数无单位，每次扣0.1分。 | 1 | 结果评分 |
|  |  | 光伏组件模拟充电界面 | 界面正确但无法操作得0.5分。缺少1种显示模式，扣0.2分，蓄电池模拟电压设定值没有给定范围或范围不正确扣0.5分。 | 1 | 结果评分 |
|  |  | 负载控制界面 | 界面正确但无法操作得0.5分。缺少1个控件或虽有控件但操作无反应，各扣0.2分 | 1 | 结果评分 |
|  | 上位机组态功能设计与调试（10分） | 风光互补系统总控界面 | 有正确界面但无法操作，得1分，布局或颜色与示例不吻合扣0.5分。总控界面中缺少一个环节，各扣0.2分，运行时，软触点与硬触点不能同步运行，各扣0.2分，运行时电站、负载不能改变颜色，各扣0.1分，操作按钮控件，缺少一个扣0.5分，设定频率值或当前频率值不能显示，各扣0.2分，轴流风机运行时间显示不正确或不显示，扣0.5分。 | 4 | 结果评分 |
|  |  | 供电系统监控界面 | 有正确界面但无法操作，得0.5分；光伏供电系统面板按钮控件，缺少个扣0.1分，不能手动控制，每次扣0.1分，没采用中文标识或缺单位，各扣0.1分。布局或颜色与示例不吻合扣0.2分，缺少光伏控制单元的电压、电流值，各扣0.1分。 | 1 | 结果评分 |
|  |  |  | 有正确界面但无法操作，得0.5分；风力供电系统面板按钮控件，缺少1个扣0.2分，不能手动控制，各扣0.1分，没采用中文标识或缺单位，各扣0.1分。缺少风力控制单元的电压、电流值，各扣0.1分。 | 1 | 结果评分 |
|  |  |  | 7个位置控件及其状态指示灯，缺少1个各扣0.1分，控件与实际功能不符或者指示灯不亮，各扣0.1分。无中文标识，各扣0.1分，布局或颜色与示例不吻合扣0.2分。 | 1 | 结果评分 |
|  |  | 逆变负载监控系统界面 | 逆变参数调节面板，共4项功能，缺1项功能扣1分，每功能运行状态参数缺1项扣0.2分，状态不正确扣0.5分，没采用中文标识或缺单位，各扣0.1分。布局或颜色与示例不吻合扣0.2分 | 2 | 结果评分 |
|  |  |  | 缺少负载点动控制按钮控件，各扣0.2分，不能进行控制，每次扣0.2分，缺少逆变输出电压、电流值各扣0.1分。 | 1 | 结果评分 |
|  | 能源信息化管理界面（2分） | 能源信息化管理界面 | 有正确界面但无法操作，得0.2分；光伏发电量棒状图，缺少扣0.5分，采集错误或无显示，扣0.2分。没采用中文标识或缺单位，每出现1次扣0.1分。没按要求放大，扣0.3分。 | 0.5 | 结果评分 |
|  |  |  | 有正确界面但无法操作，得0.2分；风力发电量棒状图，缺少扣0.5分，采集错误或无显示，扣0.2分。没采用中文标识或缺单位，每出现1次扣0.1分。没按要求放大，扣0.3分。 | 0.5 | 结果评分 |
|  |  |  | 光伏电站、风力电站、逆变输出数据缺1个各扣0.1分，没采用中文标识或缺单位，每出现1次扣0.1分。 | 1 | 结果评分 |
|  | 采集实时，绘制曲线 （2分） | 采集实时 绘制曲线 | 有正确界面但无法操作，得0.5分；P-t曲线没按要求放大，扣0.5分，没有截图文件扣0.2分，没采用中文标识或缺单位，各扣0.1分。 | 1 | 结果评分 |
|  |  |  | 有正确界面但无法操作，得0.5分；W-t曲线没按要求放大，扣0.2分，没有截图文件扣0.2分，没采用中文标识或缺单位，各扣0.1分 | 1 | 结果评分 |

任务五：职业素养与安全 （共5分）

| 评分内容 | 分项内容 | 分值 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职业素养与安全意识 | 现场操作应符合安全操作规程，出现带电操作，扣1分；没穿绝缘鞋的扣1分。 | 1.5 | 结果评分 |
|  | 比赛过程中，工具摆放、包装物品、导线、接头等的处理应符合职业岗位的要求。电烙铁用完不归位、随便放置在地上或桌上，扣0.5分 | 1 | 结果评分 |
|  | 爱惜赛场的设备和器材，工位整洁；比赛结束，没有打扫干净工位的扣0.5，工具没有整理归位的扣0.5，在比赛过程中选手踩踏连接线或走线槽盖板，扣 0.5分， | 1 | 结果评分 |
|  | 分工合理，配合紧密，着装统一。 | 0.5 | 结果评分 |
|  | 遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员。 | 1 | 结果评分 |

十一、奖项设置

本赛项设团体一、二、三等奖。以赛项实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）；获一等奖参赛队的指导教师获“优秀指导教师奖”。

十二、技术规范

(一)比赛项目专业教学要求

比赛项目涉及到专业目录中的能源动力与材料大类、装备制造大类、电子信息大类诸多相关专业，限于篇幅，仅提供“分布式发电与微电网技术”教学要求。

专业名称：分布式发电与微电网技术

专业代号：560207

教育类型：高等职业教育

招生对象：高中毕业生或同等学历者

学历层次：高职高专

学制：全日制三年

1.人才培养目标

专业培养德、智、体全面发展，综合素质优良，牢固掌握必需的科学文化基础知识，具备专业应用能力的高素质技能型人才。

本专业培养目标定位为：培养德、智、体、美全面发展，具有良好的职业素质、实践能力和创新创业意识，面向各类企业，掌握必需的基本文化科学知识和分布式发电与微电网应用技术的专业知识，有较强的动手能力，并具有相关职业资格的操作能力。能全面掌握分布式发电与微电网设备的制造、测试、安装、调试、运行、检修、维护等专业能力，了解分布式发电与微电网领域的发展方向，在分布式发电与微电网、节能减排领域的企事业单位、供配电部门、外资公司和政府机关从事分布式发电与微电网系统的生产、检验、安装、调试、检修、维护等技术工作的高素质技术技能人才。

2.人才培养规格

招生对象：高中毕业

培养年限：三年

3.职业素质要求

（1）热爱本职工作，具有不断开拓创新的能力；

（2）具有团队协作能力，人际交往和协商沟通能力；

（3）具有良好的职业道德，以及规范、安全、环保、成本、质量控制等职业素质；

（4）具有良好的心理素质和克服困难、承受挫折的能力；

（5）具有健全的法律意识及一定的创新精神和创业能力。

4.分布式发电与微电网技术专业职业能力要求

（1）具备本专业所必需的数学、力学、光学、电学计算及分

析问题的基本能力；具备信息技术、电气法律法规，安全用电的知识；

（2）熟悉常用电工仪表、电子仪器和传感器的原理、结构、性能和使用知识；在实际工作中具有正确使用上述仪器仪表和传感器的能力；

（3）掌握电工电子基本知识，具有阅读、绘制电气线路、电子电路的能力；

（4）掌握电机、变压器的工作原理，具有使用、维护和常见故障的处理能力；

（5）熟悉电气控制的常用方法，具有低压电器的选型能力，电气控制线路的绘图、安装接线和调试能力，具有PLC的选型、安装、编程和调试能力；

（6）掌握电力电子技术的基本功能和常用电路，具有电力电子器件的选型能力、电力电子电路的安装接线和调试能力，具备模块电源、逆变电源等设备的使用和维护能力；

（7）熟悉供配电系统的基本知识，具备供配电线路的使用、维护和检修能力；

（8）熟悉光伏芯片的生产工艺，具备相关生产设备电气控制线路的安装、接线、调试、运行、检修和维护能力；

（9）熟悉光伏组件的性能参数，具有光伏产品质量检验的能力；

（10）熟悉光伏发电设备的安装和维护，具备各种光伏发电系统的工程设计、设备选型、安装、调试和运行维护能力；

（11）掌握风力发电设备的工作原理和基本结构，具有风力发电设备的安装、调试、运行、维护和管理的能力；

（12）了解分布式发电及微电网装置的自动控制原理，具有现场总线、组态软件等新技术的应用能力；

（13）了解国内外分布式发电与微电网应用领域的新技术、新材料、新工艺、新设备

（14）具有独立完成岗位工作的设计建构能力；

（15）具有不断钻研获取新知识、新技术能力；

（16）具备不断总结，提升质量以满足岗位需求的能力；

（17）借助参考资料、网络、手册等途径进行信息获取、加工与处理利用能力；

（18）计算机操作系统和文字处理及专业应用软件的基本使用能力；

（19）具有较强的语言和书面表达能力。

本专业毕业生可在光伏电站生产企业、光伏发电设备制造企业、风光互补设备相关生产企业中从事操作、设备的运行和维护、材料产品分析检测、材料产品质量控制，产品销售等工作岗位。

（二）国际相关标准，国家相关标准和行业相关标准

本赛项遵循以下国际相关标准，国家相关标准和行业相关标准：

IEC61215  Crystalline silicon terrestrial photovoltaic（PV）modules-Design qualification and type approval地面用晶体硅光伏组件-设计鉴定与定型

IEC61730 photovoltaic（PV）module safety qualification-Part1:Requirements for construction 光伏（PV）组件安全鉴定-第1部分：结构要求

IEC61173  Overvoltage protection for photovoltaic（PV） Power generating systems-Guide 光伏发电系统过电压保护

IEC61194 Characteristic parameters of stand-alone photovoltaic（PV）systems 独立光伏系统的特性参数

IEC 61400-13  Measurement of Mechanical Loads机械载荷测试

IEC 61400-12  Wind Turbine Power Performance Measurement Techniques风力发电机功率特性试验

IEC 61400-2 Safety Requirements for Small Wind Turbine Generators小型风力发电机的安全

ASTM E 1240-88 Standard Test Method for Performance Testing of Wind Energy Conversion System风能转换系统性能的测试方法

ASME/ANSI PTC 42-1988 Wind Turbine Performance Test Codes 风力机性能试验规程

ANSI/IEEE 1021-1988 Recommended Practice for Utility Interconnection of Small Wind Energy Conversion System小型风能转换系统与公用电网互联的推荐规范

ASTM E 1240-88 Standard Test Method for Performance Testing of Wind Energy Conversion System 风能转换系统性能的测试方法

IEC61000-4-3 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3电磁兼容性(EMC).第4-3部分

ISO9000:2008 质量管理体系

中国强制性产品认证(3C)

GB/T13423-1992	工业控制用软件评定准则

GB 14081 系列国家低压电器标准

GB/T9813-2000	微型计算机通用规范

GB4943.95信息技术设备包括电气设备的安全

GB/T 2297-1989 太阳光伏能源系统术语

GB/T 18497-2001 地面用光伏（PV）发电系统-概述与导则

GB/T 18210-2000 晶体硅光伏方阵I-V特性的现场测量

GB/T19064-2003 太阳能光伏系统用控制器和逆变器

CGC/GF004:2007 光伏能源系统用铅酸蓄电池

GB/T 19568-2004 风力发电机组装配与安装规范

GB/T 19069-2003 风力发电机组-控制器技术条件

GB/T 19070-2003 风力发电机组-控制器试验方法

JB/T 10425.1-2004风力发电机组-偏航系统技术条件

JB/T 10425.2-2004风力发电机组-偏航系统试验方法

JB/T 10426.1-2004风力发电机组-制动系统技术条件

JB/T 10426.2-2004风力发电机组-制动系统试验方法

GB/T 18451.2-2003 风力发电机组  功率特性试验

GB/T 20320-2006 风力发电机组  电能质量测量和评估方法

GB 17646-1998 小型风力发电机组安全要求

GB/T19115.1-2003 风光互补发电系统

十三、建议使用的比赛器材、技术平台和场地要求

（一）竞赛项目使用器材与技术平台

赛项遵循节俭办赛和减小参赛院校参赛经济负担的原则，在2012、2013、2015、2016、2017年该赛项国赛比赛器材和技术平台的基础上根据行业发展状况升级部件和增加功能，涉及升级不收取费用。

KNT-WP01风光互补发电实训系统主要有两个光伏电站、风电场、能源转换平台和能源信息化管理系统组成。其中，两个光伏电站主要由光伏供电装置、光伏供电系统和组成；风电场主要由风力供电装置、风力供电系统组成；两套系统共用能源转换平台即逆变与负载系统；能源信息化管理系统包含监控系统。系统采用模块式结构，各装置和系统具有独立的功能，可以组合成光伏电站和风电场。设备尺寸：光伏电站2450×1010×1550mm，风力供电装置2378×1950×1540mm，能源转换平台800×600×2000mm，能源信息化管理系统800×600×2000mm。比赛场地面积为25平方米。

KNT-WP01型风光互补发电实训系统

竞赛设备技术平台

| 设备名称 | 主要器材和技术平台 |
| --- | --- |
| 光伏电站 | 光伏电站包含光伏供电装置和光伏供电系统。 - 光伏供电装置的组成 光伏供电装置主要由光伏电池组件、投射灯、光线传感器、光线传感器控制盒、水平方向和俯仰方向运动机构、摆杆、摆杆减速箱、摆杆支架、单相交流电动机、电容器、直流电动机、接近开关、微动开关、底座支架等设备与器件组成， 4块光伏电池组件并联组成光伏电池方阵，光线传感器安装在光伏电池方阵中央。2盏300W的投射灯安装在摆杆支架上，摆杆底端与减速箱输出端连接，减速箱输入端连接单相交流电动机。电动机旋转时，通过减速箱驱动摆杆作圆周摆动。摆杆底端与底座支架连接部分安装了接近开关和微动开关，用于摆杆位置的限位和保护。水平和俯仰方向运动机构由水平运动减速箱、俯仰运动减速箱、直流电动机、接近开关和微动开关组成。 光伏电池组件的主要参数为： 额定功率 20W 额定电压 17.2V 额定电流 1.17A 开路电压 21.4V 短路电流 1.27A 尺寸 430mm×430mm×28mm - 光伏供电系统的组成 光伏供电系统主要由光伏电源控制单元、光伏输出显示单元、触摸屏、光伏供电控制单元、充/放电控制单元、信号处理单元、西门子PLC、继电器组、接线排、蓄电池组、可调电阻、断路器、12V开关电源、网孔架等组成。光伏供电控制单元的追日功能有手动控制盒自动控制两个状态，可以进行手动或自动运行光伏电池组件双轴跟踪、灯状态、灯运动操作。蓄电池的充电过程及充电保护由充电控制单元、信号处理单元及程序完成，蓄电池的放电保护由放电控制单元、信号处理单元完成，当蓄电池放电电压低于规定值，放电控制单元输出信号驱动继电器工作，继电器常闭触点断开，切断蓄电池的放电回路。 蓄电池组 蓄电池组选用4节阀控密封式铅酸蓄电池，主要参数： 容量 12V 18Ah/20HR 重量 1.9kg 尺寸 180×73×168mm |
| 风电场 | 风电场包含风力供电装置和风力供电系统。 - 风力供电装置的组成 风力供电装置主要由叶片、轮毂、发电机、机舱、尾舵、侧风偏航控制机构、直流电动机、塔架和基础、测速仪、测速仪支架、轴流风机、轴流风机支架、轴流风机框罩、单相交流电动机、电容器、风场运动机构箱、护栏、连杆、滚轮、万向轮、微动开关和接近开关等设备与器件组成。叶片、轮毂、发电机、机舱、尾舵和侧风偏航控制机构组装成水平轴永磁同步风力发电机，安装在塔架上。风场由轴流风机、轴流风机支架、轴流风机框罩、测速仪、测速仪支架、风场运动机构箱体、传动齿轮链机构、单相交流电动机、滚轮和万向轮等组成。轴流风机和轴流风机框罩安装在风场运动机构箱体上部，传动齿轮链机构、单相交流电动机、滚轮和万向轮组成风场运动机构。 - 风力供电系统 风力供电系统主要由风电电源控制单元、风电输出显示单元、触摸屏、风力供电控制单元、充/放电控制单元、信号处理单元、西门子PLC、继电器组、接线排、可调电阻、断路器、网孔架等组成。风力供电控制单元的偏航功能有手动和自动两个状态，可以进行手动或自动可变风向操作。可变风量是由变频器控制轴流风机实现。手动操作变频器操作面板上的有关按键，使变频器的输出频率在0-50Hz之间变化，轴流风机转速在0至额定转速范围内变化，实现可变风量输出。蓄电池的充电过程及充电保护由充电控制单元、信号处理单元及程序完成，蓄电池的放电保护由放电控制单元、信号处理单元完成，当蓄电池放电电压低于规定值，放电控制单元输出信号驱动继电器工作，继电器常闭触点断开，切断蓄电池的放电回路。风力发电机风轮叶片在气流作用下产生力矩驱动风轮转动，通过轮毂将扭矩输入到传动系统。当风速增加超过额定风速时，风力发电机风轮转速过快，发电机可能因超负荷而烧毁。对于定桨距风轮，当风速增加超过额定风速时，如果气流与叶片分离，风轮叶片将处于“失速”状态，风力发电机不会因超负荷而烧毁。对于变桨距风轮，当风速增加时，可根据风速的变化调整气流对叶片的攻角。当风速超过额定风速时，输出功率可稳定地保持在额定功率上。特别是在大风的情况下，风力机处于顺桨状态，使桨叶和整机的受力状况大为改善。另外，还可以通过侧风偏航控制风力发电机保持恒定功率输出。 |
| 能源转换平台 | 能源转换平台包含逆变与负载系统主要由逆变电源控制单元、逆变输出显示单元、逆变控制单元、直流升压单元、全桥逆变单元、逆变器参数检测模块、变频器、三相交流电机、发光管舞台灯光模块、警示灯、接线排、断路器、网孔架等组成。逆变电源控制单元主要由断路器、+24V开关电源、AC220V电源插座、指示灯、接线端子DT14和DT15等组成。逆变输出显示单元主要由交流电流表、交流电压表、接线端子DT16和DT17等组成。逆变与负载系统主要由逆变器、交流调速系统、逆变器测试模块、发光管舞台灯光模块和警示灯组成。逆变器的输入由光伏发电系统、风力发电系统或蓄电池提供，逆变器输出单相220V、50Hz的交流电源。交流调速系统由变频器和三相交流电动机组成，逆变器的输出AC220V电源是变频器的输入电源，变频器将单相AC220V变换为三相AC220V供三相交流电动机使用。逆变电源控制单元的AC220V电源由逆变器提供，逆变电源控制单元输出的DC24V供发光管舞台灯光模块使用。逆变器测试模块用于检测逆变器的死区、基波、SPWM波形。逆变器是将低压直流电源变换成高压交流电源的装置，逆变器的种类很多, 各自的具体工作原理、工作过程不尽相同。系统使用的逆变装置需须由DC-DC升压单元、逆变控制单元、全桥逆变单元组成，逆变的工作过程是将蓄电池的12V直流电通过DC-DC和DC-AC变换，转变成正弦波220/50Hz(可调)的工频交流电。逆变器的升压部分须由SG3525驱动两个升压MOS管，SG3525脉宽调试控制器，不仅要具有可调整的死区时间控制功能，而且还要具有可编程式软启动，脉冲控制锁保护等功能。全桥逆变部分采用具有DSP性能的嵌入式微处理器TMS320F2812实现SPWM的调制，同时能够与上位机的远程通讯，实现数据的上载与下载等功能。 |
| 能源信息化管理系统 | 能源信息化管理系统包含监控系统，主要由一体机、键盘、鼠标、接线排、电源插座、通信线、微软操作系统软件、力控组态软件组成。主要功能包含通信建立（监控系统与光伏充、放电控制器，风能充、放电控制器，逆变控制器、仪表、PLC、变频器通信）和信息化平台搭建（主界面，光伏供电系统界面，风力供电系统界面，逆变与负载系统界面，风光互补能量转换界面，分别显示各自的运行状态参数。光伏供电系统界面设置相应的按钮，实现光伏电池方阵自动跟踪。风力供电系统界面设置相应的按钮，实现风力发电单元变频器控制和测风偏航控制。具有光伏发电采集报表和风力发电集报表，记录光伏输出电压、电流，风力发电机的输出电压、电流；逆变与负载系统的逆变输出电压、电流、功率等数据并打印数据报表）。 |

工具、耗材清单

| 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 万用表（优利德） | UT33D | 1 | 台 |  |
| 针型端子压线钳 |  | 1 | 副 |  |
| 叉型端子压线钳 |  | 1 | 副 |  |
| 小一字螺丝刀 | 2.4*40 | 1 | 只 |  |
| 小十字螺丝刀 | 2.4*40 | 1 | 只 |  |
| 长柄螺丝刀 | PH1*150 | 1 | 只 |  |
| 剥线钳 | 0.2-1.2m㎡ | 1 | 副 |  |
| 剪刀 | 短口小剪刀 | 1 | 只 |  |
| 尖嘴钳 | 6-150 | 1 | 副 |  |
| 斜口钳 | 6-150 | 1 | 副 |  |
| 镊子 |  | 1 | 只 |  |
| 电烙铁 | 60W可调 | 1 | 个 | 现场配备，允许自带 |
| 编程电缆 | 西门子 | 1 | 根 |  |
| 超强型塑料工具箱 | 17〃 | 1 | 只 |  |
| 充电器 | 12V | 1 | 只 |  |
| 电线（红色） | BVR-0.75 m㎡ | 30 | m |  |
| 电线（黑色） | BVR-0.75 m㎡ | 30 | m |  |
| 电线（黄绿色） | BVR-0.75 m㎡ | 10 | m |  |
| 电线（红色） | BVR-0.3 m㎡ | 20 | m |  |
| 电线（白色） | BVR-0.3 m㎡ | 20 | m |  |
| 电线（蓝色） | BVR-0.3 m㎡ | 200 | m |  |
| 压接头 | 叉型：￠1.25-3 100个/包 | 5 | 包 |  |
| 压接头 | 管型0.5 1000个/包 | 2 | 包 |  |
| 压接头 | 管型2.5 | 150 | 个 |  |
| 号码管 |  | 1 | 套 |  |
| 焊锡丝、松香 | ￠0.8 | 1 | 卷 | 现场配备，允许自带 |
| U盘 |  | 1 | 个 |  |

（二）竞赛场地和环境

1．赛场布置约40个竞赛工位，每个竞赛工位面积约22.5㎡。竞赛场地平整、通风良好，场地面积满足比赛要求，场地净高不低于4m。

2．竞赛工位标明工位号，并贴有安全须知，配备竞赛设备、软件、移动存储器、桌椅、清洁工具和办公用品。

3．每个工位配备AC220V50Hz交流电源插座2个，供电负荷不小于1kw，具有电源保护装置和安全保护措施。

4．赛场设置备件储藏室1间。

（三）赛场开放区

赛场设有开放区，在竞赛不被影响的前提下赛场全面开放。开放区设在赛场的安全通道，观摩和学习人员沿指定路线、在指定区域限时观摩。

十四、安全保障

(一)安全操作要求

1.参赛选手进入赛场比赛，必须穿带符合比赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋，应穿绝缘鞋。

2.赛场设备是依照赛项要求安放，在确保安全的基础上，满足赛项的可操作性。参赛选手不得擅自移动、调换和更换。

3.严格遵守操作规程，不得擅自开启电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。

4.通电检查发现电路需改接时，必须先切断电源，后进行电路的拆除与连接。

5.有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地，赛场提供的黄、绿双色绝缘导线，只做接地线。

6.在电子装接过程中，使用电烙铁时，必须对电源线、插头、手柄等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，必须立即进行更换。工作时电烙铁应放在电烙铁架上，并置于工作台的右前方。

7.比赛结束，参赛选手必须首先关闭电源，清洁桌面，扫除垃圾，整理工作现场，所有移动过的仪器、设备都必须恢复原状。参赛选手与裁判办理终结手续后，方可离场。

8.参赛选手应爱护比赛场所的仪器和设备，操作仪器和设备时，应按规定的操作程序谨慎操作。操作中若违反安全操作规定导致发生较严重的安全事故，将立即取消比赛资格。

(二)赛场安全保障

1.大赛进行期间，如遇有突发事件发生时，赛项执委会有权决定停止或部分停止赛事的进行。赛事的恢复须报大赛组委会批准。

2.赛事现场制定突发事件紧急处理预案，建立健全规章制度，落实责任人。赛场内配有干粉灭火器。

3.赛场统一设置安全提示标志。

4.在赛场的醒目位置张贴安全疏散示意图，明确表明疏散路线、疏散地点。

5.在赛场设有医务室并配备专门的医务人员，赛场外有专业安保进行安全保障，消防车场外防患。

6.专家及裁判、选手入住酒店及用餐经卫生部门专业人员检测，确保饮食安全。

十五、经费概算

赛项经费预算见下表：

| 序号 | 预算项目 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专家费 | 2 |
| 2 | 裁判费 | 4.6 |
| 3 | 仲裁及监督费用 | 1.5 |
| 4 | 专家裁判等食宿费用 | 6 |
| 5 | 工作人员、指导教师及选手赛期餐饮费用 | 3.5 |
| 6 | 开幕式和闭幕式用品及宣传 | 4 |
| 7 | 大赛整体宣传、转播、同期交流等 | 8 |
| 8 | 赛项指南、赛期资料文件、吊牌费用 | 4 |
| 9 | 赛期交通费用 | 3 |
| 10 | 奖品、奖杯、服装费 | 15 |
| 11 | 赛事设备准备及消耗 | 7 |
| 12 | 场地、设施（水、电、现场隔断及裁判专家工作室）改造费 | 20 |
| 13 | 展示体验环节布置宣传及耗材费用 | 5 |
| 14 | 不可预见费 | 5 |
| 合 计 |  | 88.6 |

说明：上述费用为所有涉及赛事发生的费用。

十六、比赛组织与管理

（一）组织机构

本赛项所在赛区设分赛区组织委员会、执行委员会。赛项机构包括赛项执行委员会、赛项专家组和赛项承办单位。

（二）职能分工

1．赛区组织委员会

赛区组织委员会是本赛区赛事组织的领导决策机构，组委会主任原则上应为承办地分管教育的副省级领导。

2．赛区执行委员会

赛区执行委员会负责落实本赛区承办赛项的赛务协调与实施，落实各项申办承诺；落实大赛执委会要求的其他工作。

赛场（区）的赛务工作由全国机械职业教育教学指导委员会负责统筹，包括协调竞赛场馆，协调赛项执委会和承办单位，配合赛项专家组落实比赛条件、参赛人员接待、赛区国际交流，落实相关经费等工作。

3．赛项执行委员会

赛项执行委员会全面负责本赛项的筹备与实施工作，接受大赛执行委员会领导，接受赛项所在分赛区执行委员会的协调和指导。赛项执委会的主要职责包括：领导、协调赛项专家组和赛项承办单位开展本赛项的组织工作，管理赛项经费，选荐赛项专家组人员及赛项裁判与仲裁人员等。

4．赛项专家组

赛项专家组在赛项执委会领导下开展工作，负责本赛项技术文件编撰、赛题设计、赛场设计、设备拟定、赛事咨询、技术评点、赛事成果转化、赛项裁判人员培训、赛项说明会组织等竞赛技术工作；同时负责赛项展示体验及宣传方案设计，赛项专家组人员将报大赛执委会办公室核准。大赛合作企业协办赛项受专家组约束，不参与赛项执赛活动。

5．赛项承办单位

赛项承办单位在赛项执委会领导下，负责承办赛项的具体保障实施工作，主要职责包括：按照赛项技术方案要求落实比赛场地及基础设施，赛项宣传，组织开展各项赛期活动，参赛人员接待，比赛过程文件存档等工作，赛务人员及服务志愿者的组织，赛场秩序维持及安全保障，赛后搜集整理大赛影像文字资料上报大赛执委会等。赛项承办单位按照赛项预算执行各项支出。承办单位人员不参与所承办赛项的赛题设计和裁判工作。

6．申诉与仲裁组

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在比赛结束后2小时之内以书面方式向仲裁组提出申诉。大赛采取两级仲裁机制。赛项设仲裁工作组，赛区设仲裁委员会。大赛执委会办公室选派人员参加赛区仲裁委员会工作。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

十七、教学资源转化建设方案

为进一步加强技能大赛对职业教育教学改革与专业发展的引领作用，拓展大赛成果在教学过程中的推广和应用，结合《全国职业院校技能大赛赛项资源转化工作办法》和2018年全国职业院校技能大赛工作安排，制定资源转化办法。

（一）赛项资源转化工作的主体是赛项执委会与赛项承办校。

（二）赛项执委会和赛项承办校根据本办法和各赛项技能考核特点开展并推进资源转化工作，在工作中接受大赛执委会监督，并于赛后30日内向大赛执委会办公室提交资源转化方案，半年内完成资源转化工作。

（三）赛项资源转化的内容是赛项竞赛全过程的各类资源，包括但不限于：

1．竞赛样题、试题库；

2．竞赛技能考核评分案例；

3．考核环境描述；

4．竞赛过程音视频记录；

5．评委、裁判、专家点评；

6．优秀选手、指导教师访谈；

7．获奖选手训练纪要。

（四）赛项资源转化成果将根据新能源光伏行业和风电行业标准、结合开设新能源光伏和风电类专业院校的课程标准和人才培养方式、突出高职院校设计、安装、调试、检测、排故和分析能力训练特色、展现竞赛提升学生综合能力的优势，形成满足职业教育教学在学校与企业紧贴的需求、体现动手与理论结合方面的教学模式、反映职业教育实践性水平的共享性职业教育教学资源。

（五）资源转化成果包含训练过程中的方式方法资源和比赛过程及结果资源两种呈现形式，充分体现本赛项技能考核特点：

1．训练过程中的方式方法资源是指将学生训练过程中的大纲、要点、评价指导作为依托文件，训练的方式方法和训练的过程纪要以及训练中拍摄的视频资料作为资源文件。

2．比赛过程及结果资源是指将学生比赛过程中任务分配、执行任务、处理问题、职业素养方面的资料和赛项点评视频、访谈视频、试题库等方面的内容全部形成文字、视频和资源库。

（六）资源转化成果的体现形式将包含比赛训练文字资料、培训教学PPT资料，训练比赛的视频文件以及专家点评的相关文件和视频文件，通过建立专门的资源共享平台网站，将资源转换文件和行业企业相关资料及标准进行公布，并及时更新，方便更多学校共享资源。

（七）赛项资源转化成果的版权由技能大赛执委会和赛项执委会共享，并由大赛执委会统一使用与管理。制作完成的资源将上传大赛执委会制定网站。赛项承办单位、赛项有关专家、高等教育出版社等出版单位将编辑出版有关赛项试题库、岗位典型操作流程等精品资源。

（八）赛项资源转化后，由全国机械行指委组织专家主办赛项总结和培训，研讨和运用赛项成果转化的共享性职业教育教学资源，提升教师专业实训教学能力和水平。

（九）建立微信公众账号平台，进行大赛成果的网络推广与宣传。

十八、筹备工作进度时间表

筹备工作进度时间表见下表：

| 时间 | 筹备工作内容 | 筹备单位 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017年8月10日 | 成立赛事申报工作组 | 全国机械职业教育教学指导委员会 | 北京 |
| 2017年8月30日 | 完成申报文件 | 全国机械职业教育教学指导委员会 | 北京 |
| 2017年11月 | 进行赛项申报答疑答辩 | 全国机械职业教育教学指导委员会 | 北京 |
| 2017年12月 | 成立赛事专家组、专家组第一次会议 | 全国机械职业教育教学指导委员会 | 承办单位 |
| 2017年12月 | 协助各省市预选赛 | 各省市教育主管单位、合作企业 | 各省市 |
| 2018年3月 | 专家组第二次会议 | 全国机械职业教育教学指导委员会 | 承办单位 |
| 2018年5月 | 比赛前专家组会议、裁判员培训 | 专家组、承办学校 | 承办单位 |
| 2018年5月 | 赛场准备完成、正式比赛 | 专家组、承办学校 | 承办单位 |

说明：具体时间安排根据大赛日期可作调整。

十九、裁判人员建议

参照《2017年全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》的有关要求，详细列出赛项所需现场裁判和评分裁判的具体要求。

裁判人员建议见下表：

| 序号 | 专业技术方向 | 知识能力要求 | 执裁、教学、工作经历 | 专业技术职称 （职业资格等级） | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化 | 本科及其以上学历，具备较高的专业理论知识和实践操作能力，熟悉职业教育和大赛工作。 | 执裁行业级、省级或国家级同类型赛项2次以上，从事相关专业教学2年以上或从事相关行业5年以上工作经验。 | 中级以上专业技术职称或高级技师职业资格 | 4 |
| 2 | 电气工程及其自动化 |  |  | 中级以上专业技术职称或高级技师职业资格 | 4 |
| 3 | 电气工程与智能控制 |  |  | 中级以上专业技术职称或高级技师职业资格 | 4 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 |  |  | 中级以上专业技术职称或高级技师职业资格 | 4 |
| 5 | 电子信息工程 |  |  | 中级以上专业技术职称或高级技师职业资格 | 3 |
| 6 | 新能源科学与工程 |  |  | 中级以上专业技术职称或高级技师职业资格 | 4 |
| 裁判总人数 | 23 |  |  |  |  |

二十、其他

(一)赛题公开承诺：本着公开公平公正的原则，承诺保证于开赛1个月前将全部赛题在大赛网络信息发布平台上（www.chinaskills-jsw.org)公开。

(二)赛项专职联络人：

附件：竞赛试题。

一 、竞赛设备描述

竞赛设备以“KNT-WP01型风光互补发电实训系统”为载体，该设备由光伏供电装置、光伏供电系统、风力供电装置、风力供电系统、逆变与负载系统和监控系统组成，如图1所示。

- （b）     （c）      （d）      （e）     （f）

图1  KNT-WP01型风光互补发电实训系统外形图

（a）光伏供电装置（b）风力供电装置（c）光伏供电系统

（d）风力供电系统（e）逆变与负载系统（f）监控系统

（一）光伏供电装置

光伏供电装置主要由光伏电池组件、投射灯、光线传感器、光线传感器控制盒、水平方向和俯仰方向运动机构、摆杆、摆杆减速箱、摆杆支架、单相交流电动机、电容器、直流电动机、接近开关、微动开关、底座支架等设备与器件组成。

光伏供电装置的光伏电站偏移方向的定义和摆杆移动方向的定义如图2所示。

光伏供电装置所有部件和设备已安装完成。仅将并联的光伏电池的连接线拆开，分为4组独立的连接线。

（二）光伏供电系统

光伏供电系统主要由光伏电源控制单元、光伏输出显示单元、触摸屏、光伏供电控制单元、DSP核心单元、信号处理单元、接口单元、西门子PLC、继电器组、蓄电池组、可调电阻、断路器、开关电源、应用软件、接线排、网孔架等组成。

光伏供电系统的光伏供电控制单元连接线已拆除、西门子PLC除了AC220V电源线和接地线外，其它接线已拆除；继电器组接线已拆除。触摸屏通信线（编程电缆线）已拆除。

图2  光伏供电装置外形图及方向定义

将光伏电池组件3#组成1号光伏电站，1#、2#、4#组成2号光伏电站。

（三）风力供电装置

风力供电装置主要由水平轴永磁同步风力发电机、塔架和基础、测速仪、测速仪支架、轴流风机、轴流风机支架、轴流风机框罩、单相交流电动机、电容器、风场运动机构箱、护栏、连杆、滚轮、万向轮、微动开关和接近开关等设备与器件组成。如图3所示是风力供电装置示意图，风场运动机构箱运动方向的定义已在图3中标明。

风力供电装置已安装完成。

图3  风力供电装置示意图

（四）风力供电系统

风力供电系统主要由风电电源控制单元、风电输出显示单元、触摸屏、风力供电控制单元、DSP控制单元、接口单元、西门子PLC、变频器、继电器组、可调电阻、断路器、应用软件、开关电源、接线排、网孔架等组成。

风力供电系统的风力供电控制单元没有接线、西门子PLC除了AC220V电源线、接地线外，其它接线已拆除，继电器组上所有接线已拆除。

（五）逆变与负载系统

逆变与负载系统主要由逆变电源控制单元、逆变输出显示单元、DSP核心单元、DC-DC升压单元、单相桥逆变单元、变频器、三相交流电机、发光管舞台灯光模块、警示灯、接线排、断路器、继电器、网孔架等组成。逆变与负载系统上，负载的连接线已拆除。

（六）监控系统

监控系统主要由计算机、组态软件、接线排、网孔架等组成。计算机上的COM端口已拆除。

二、工作任务

任务一：光伏电站的搭建（35%）

一、测试不同状态光伏电站数据（5分）

（一）光伏电站的输出特性测试

将光伏供电控制单元的选择开关拨向左边时，PLC处在手动控制状态，调节光伏电池组件正对投射灯，在同时打开灯1、灯2的前提下，缓慢调节光伏供电系统的可调变阻器，用万用表电阻档测量该电阻值，将电阻值调到答题纸表1、表2所要求的阻值范围（测电阻时需断开QF7），并在答题纸表1、表2中记录阻值，然后测试下面条件下的光伏电站的输出电压、输出电流，分别填在答题纸表1、表2中，并在表中计算功率。

1.测试2号光伏电站的输出参数。

2.保持4#光伏电池组件遮挡，测试2号光伏电站的输出参数。

（二）输出特性绘制

根据答题纸表1、表2记录的数据，在答题纸图1上分别绘制2个光伏电站输出功率-电压特性曲线，在答题纸图2上分别绘制2个光伏电站伏-安特性曲线。合理选取横纵坐标的分度值，使得所画曲线能充满所给画面80%以上的区域。每条曲线均需要标明坐标的名称、参数单位和计量单位。

二、光伏供电装置与供电系统的安装与接线（7分）

图4  光伏供电装置与供电系统的安装接线图

光伏供电装置与供电系统的安装接线图如图4所示。按照图4所示电路，完成接线。接线要有合理的线标套管。线标套管号码除了同1根导线两端一致外，不得与其它导线的线标套管号码重复命名（电源线除外）。光伏电站与光伏发电单元的连接线应顺着型材，捆扎整齐。

号码管在套入时，所有接线方向垂直于地面的套管，号码及字母组合读序从远离接线端至接线口，所有接线方向平行于地面的套管，号码及字母组合读序从左至右，如图5所示。

图5   接线套管方向示意图

在压接接线端子时，剥开的线芯插入接线端子套时，将所有的线芯全部插入端子中；采用压线钳压接接线端子时，应使压痕在接线端子套的底部（反面），压接后，压接部位不允许有导线外露。如图6所示。在本任务书范围内涉及的号码套入、冷压头均压痕参照图5、图6。

图6  冷压头压痕位置示意图

三、光伏供电装置和供电系统程序编写与调试（20分）

（一）控制单元的布线与接线

在不改变光伏供电控制单元的按钮、旋钮、急停按钮的功能，按照表1配置表及表2要求，完成光伏供电控制单元的布线与接线。接线要有合理的线标套管。线标套管号码除了同1根导线两端一致外，不得与其它导线的线标套管号码重复命名（电源线除外）。

（二）PLC布线与接线

根据表1的PLC配置表及表2线径和颜色要求表，完成西门子PLC的布线与接线。

表1  西门子PLC的配置表

| 序号 | 输出 | 配置 | 序号 | 输入 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q0.0 | 继电器KA1线圈 | 23 | I0.0 | 光线传感器向东信号 |
| 2 | Q0.1 | 继电器KA2线圈 | 24 | I0.1 | 光线传感器向南信号 |
| 3 | Q0.2 | 继电器KA3线圈 | 25 | I0.2 | 光线传感器向西信号 |
| 4 | Q0.3 | 继电器KA4线圈 | 26 | I0.3 | 光线传感器向北信号 |
| 5 | Q0.4 | 继电器KA5线圈 | 27 | I0.4 | 光伏组件向东、向西限位开关 |
| 6 | Q0.5 | 继电器KA6线圈 | 28 | I0.5 | 摆杆西东向限位开关 |
| 7 | Q0.6 | 继电器KA7线圈 | 29 | I1.0 | 摆杆东西向限位开关 |
| 8 | Q0.7 | 继电器KA8线圈 | 30 | I1.1 | 光伏组件向北限位开关 |
| 9 | Q1.0 | 继电器KA9线圈 | 31 | I1.2 | 光伏组件向南限位开关 |
| 10 | Q1.1 | 继电器KA10线圈 | 32 | I1.3 | 摆杆接近开关垂直限位 |
| 11 | Q1.2 | 继电器KA11线圈 | 33 | I1.4 | 旋转开关自动挡 |
| 12 | Q1.3 | 继电器KA12线圈 | 34 | I1.5 | 启动按钮 |
| 13 | Q1.4 | 继电器KA13线圈 | 35 | I1.6 | 急停按钮 |
| 14 | Q1.5 | 继电器KA14线圈 | 36 | I1.7 | 停止按钮 |
| 15 | Q1.6 | 停止指示灯 | 37 | I2.0 | 向东按钮 |
| 16 | Q1.7 | 启动指示灯 | 38 | I2.1 | 向南按钮 |
| 17 | 1M | 0V | 39 | I2.2 | 向西按钮 |
| 18 | 2M | 0V | 40 | I2.3 | 向北按钮 |
| 19 | 1L | DC24V | 41 | I2.4 | 东西按钮 |
| 20 | 2L | DC24V | 42 | I2.5 | 西东按钮 |
| 21 |  |  | 43 | I2.6 | 灯1按钮 |
| 22 |  |  | 44 | I2.7 | 灯2按钮 |

表2  PLC接线的线径和颜色要求

| 序号 | 起始端 | 结束端 | 线型 | 序号 | 起始端 | 结束端 | 线型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L1 | 接线排L | 0.75mm2红色 | 25 | I2.0 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 2 | N | 接线排N | 0.75mm2黑色 | 26 | I2.1 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 3 | GND | 接线排PE | 0.75mm2黄绿色 | 27 | I2.2 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 4 | 1M | 略 | 0.3mm2白色 | 28 | I2.3 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 5 | 2M | 略 | 0.3mm2白色 | 29 | I2.4 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 6 | 1L | 略 | 0.3mm2红色 | 30 | I2.5 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 7 | 2L | 略 | 0.3mm2红色 | 31 | I2.6 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 8 | 3L | 略 | 0.3mm2红色 | 32 | I2.7 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 9 | I0.0 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 33 | Q0.0 | 略 | 0.3mm2红色 |
| 10 | I0.1 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 34 | Q0.1 | 略 | 0.3mm2红色 |
| 11 | I0.2 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 35 | Q0.2 | 略 | 0.3mm2红色 |
| 12 | I0.3 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 36 | Q0.3 | 略 | 0.3mm2红色 |
| 13 | I0.4 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 37 | Q0.4 | 略 | 0.3mm2红色 |
| 14 | I0.5 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 38 | Q0.5 | 略 | 0.3mm2红色 |
| 15 | I0.6 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 39 | Q0.6 | 略 | 0.3mm2红色 |
| 16 | I0.7 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 40 | Q0.7 | 略 | 0.3mm2红色 |
| 17 | I1.0 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 41 | Q1.0 | 略 | 0.3mm2红色 |
| 18 | I1.1 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 42 | Q1.1 | 略 | 0.3mm2红色 |
| 19 | I1.2 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 43 | Q1.2 | 略 | 0.3mm2红色 |
| 20 | I1.3 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 44 | Q1.3 | 略 | 0.3mm2红色 |
| 21 | I1.4 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 45 | Q1.4 | 略 | 0.3mm2红色 |
| 22 | I1.5 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 46 | Q1.5 | 略 | 0.3mm2红色 |
| 23 | I1.6 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 47 | Q1.6 | 略 | 0.3mm2红色 |
| 24 | I1.7 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 48 | Q1.7 | 略 | 0.3mm2红色 |

（三）继电器的布线与接线

将光伏供电系统继电器组从左向右分别定义为KA1～ KA14。光伏供电系统继电器控制电路接线图见图7、图8，各继电器控制对象如表3，关于电站、负载的接线参照图4、图7、图9。

表3  继电器控制对象表

| 序号 | 继电器编号 | 继电器控制对象 |
| --- | --- | --- |
| 1 | KA1 | 控制风力电站投入/切出 |
| 2 | KA2 | 控制光伏电站1投入/切出 |
| 3 | KA3 | 控制光伏电站2投入/切出 |
| 4 | KA4 | 控制摆杆由东向西运动及东西运动指示灯 |
| 5 | KA5 | 控制摆杆由西向东运动及西东运动指示灯 |
| 6 | KA6 | 控制向西偏转及向西偏转指示灯 |
| 7 | KA7 | 控制向东偏转及向东偏转指示灯 |
| 8 | KA8 | 控制光伏电站向南偏转及向南偏转指示灯 |
| 9 | KA9 | 控制光伏电站向北偏转及向北偏转指示灯 |
| 10 | KA10 | 控制投射灯1和灯1按钮指示灯 |
| 11 | KA11 | 控制投射灯2和灯2按钮指示灯 |
| 12 | KA12 | 控制直流LED负载运行/停止 |
| 13 | KA13 | 控制报警灯负载运行/停止 |
| 14 | KA14 | 控制变频器及电机负载运行/停止 |

图7  光伏供电系统继电器控制电路接线图一

图8  光伏供电系统继电器控制电路接线图二

（四）光伏供电系统的调试

1.光伏供电控制单元的选择开关有两个状态，选择开关拨向左边时，PLC处在手动控制状态，可以进行手动控制光伏电站跟踪、灯状态、摆杆运动操作的点动控制。

2.PLC处在手动控制状态时，按住向东按钮，光伏电站向东偏转，松开向东按钮或者接触到东限位位置开关，向东按钮指示灯熄灭，同时光伏电站向东偏转停止。

3.PLC处在手动控制状态时，按住向西按钮，光伏电站向西偏转，松开向西按钮或者接触到西限位位置开关，向西按钮指示灯熄灭，同时光伏电站向西偏转停止。

4.PLC处在手动控制状态时，按住向南按钮，光伏电站向南偏转，松开向南按钮或者接触到南限位位置开关，向南按钮指示灯熄灭，同时光伏电站向南偏转停止。

5.PLC处在手动控制状态时，按住向北按钮，光伏电站向北偏转，松开向北按钮或者接触到北限位位置开关，向北按钮指示灯熄灭，同时光伏电站向北偏转停止。

6.PLC处在手动控制状态时，按住东西按钮，摆杆由东向西方向摆动。松开东西按钮或摆杆处在东西极限位置时，东西按钮的指示灯熄灭，摆杆停止移动。

7.PLC处在手动控制状态时，按住西东按钮，摆杆由西向东方向摆动。松开西东按钮或摆杆处在西东极限位置时，西东按钮的指示灯熄灭，摆杆停止移动。

8.PLC处在手动控制状态时，按住灯1按钮，灯1按钮的指示灯及投射灯1亮。松开灯1按钮，灯1按钮的指示灯熄灭，投射灯1熄灭。

9.PLC处在手动控制状态时，按住灯2按钮，灯2按钮的指示灯及投射灯2亮。松开灯2按钮，灯2按钮的指示灯熄灭，投射灯2熄灭。

10.PLC处在手动控制状态时，点击触摸屏负载调试界面上相关点动按钮或上位机逆变系统监控系统界面上的相关电动按钮，相应负载点动运行，其中电机负载以工频点动运行。

四、光伏供电系统的电路图绘制与分析（3分）

答题纸上回答相关问题。

任务二:风电场的搭建(20%)

- 风力供电装置与供电系统的安装与接线（7分）

风力供电装置与供电系统的安装与接线图如图9所示。按照图9所示电路，完成接线。接线要有合理的线标套管。线标套管号码除了同1根导线两端一致外，不得与其它导线的线标套管号码重复命名（电源线除外）。光伏发电单元与风力发电单元之间的走线应卡入走线槽，中间有导线露出部分应用缠绕带缠绕好。

图9  风力供电装置与供电系统的安装与接线图

二、风力供电装置和供电系统程序编写与调试（10分）

（一）控制单元的布线与接线

在不改变风力供电控制单元的按钮、旋钮、急停按钮的功能，按照表3配置表及表4要求，完成风力供电控制单元的布线与接线。接线要有合理的线标套管。线标套管号码除了同1根导线两端一致外，不得与其它导线的线标套管号码重复命名（电源线除外）。

（二）西门子PLC的布线及接线

西门子PLC的输入输出配置如表3所示。

根据表4西门子LC的配置，完成西门子PLC的布线与接线，接线的线径和颜色要求见表5。

表4  PLC的输入输出配置表

| 序号 | 输入 | 配置 |  | 序号 | 输出 |  | 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I0.0 | 逆时按钮 |  | 15 | Q0.0 |  | 启动按钮指示灯 |
| 2 | I0.1 | 侧风偏航按钮 |  | 16 | Q0.1 |  | 停止按钮指示灯 |
| 3 | I0.2 | 恢复按钮 |  | 17 | Q0.2 |  | 逆时按钮指示灯 |
| 4 | I0.3 | 旋转开关自动挡 |  | 18 | Q0.3 |  | 顺时按钮指示灯 |
| 5 | I0.4 | 急停按钮 |  | 19 | Q0.4 |  | 侧风偏航按钮指示灯 |
| 6 | I0.5 | 停止按钮 |  | 20 | Q0.5 |  | 恢复按钮指示灯 |
| 7 | I0.6 | 顺时按钮 |  | 21 | Q0.6 |  | 继电器KA15线圈 |
| 8 | I0.7 | 启动按钮 |  | 22 | Q0.7 |  | 继电器KA16线圈 |
| 9 | I1.0 | 风场机构顺时到位开关 |  | 23 | Q1.0 |  | 继电器KA17线圈 |
| 10 | I1.1 | 风场机构逆时到位开关 |  | 24 | Q1.1 |  | 继电器KA18线圈 |
| 11 | I1.2 | 风速检测信号 |  | 25 | 1M |  | 0V |
| 12 | I1.3 | 侧风偏航初始位开关 |  | 26 | 2M |  | 0V |
| 13 | I1.4 | 侧风偏航45°到位开关 |  | 27 | 1L |  | +24V |
| 14 | I1.5 | 侧风偏航90°到位开关 |  | 28 | 2L |  | +24V |

表5 PLC接线的线径和颜色要求

| 序号 | 起始端 | 结束端 | 线型 | 序号 | 起始端 | 结束端 | 线型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L1 | 接线排L | 0.75mm2红色 | 17 | I1.0 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 2 | N | 接线排N | 0.75mm2黑色 | 18 | I1.1 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 3 | GND | 接线排PE | 0.75mm2黄绿色 | 19 | I1.2 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 4 | 1M | 略 | 0.3mm2白色 | 20 | I1.3 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 5 | 2M | 略 | 0.3mm2白色 | 21 | I1.4 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 6 | 1L | 略 | 0.3mm2红色 | 22 | I1.5 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 7 | 2L | 略 | 0.3mm2红色 | 23 | Q0.0 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 8 | 3L | 略 | 0.3mm2红色 | 24 | Q0.1 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 9 | I0.0 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 25 | Q0.2 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 10 | I0.1 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 26 | Q0.3 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 11 | I0.2 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 27 | Q0.4 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 12 | I0.3 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 28 | Q0.5 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 13 | I0.4 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 29 | Q0.6 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 14 | I0.5 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 30 | Q0.7 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 15 | I0.6 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 31 | Q1.0 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 16 | I0.7 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 32 | Q1.1 | 略 | 0.3mm2蓝色 |

（三）继电器组的配置、布线与接线

1.将风力供电系统继电器组从左向右分别定义为KA15～ KA18。其中继电器KA18用于风场顺时运动控制，KA17用于风场逆时运动控制，继电器KA16用于尾舵撤销侧风偏航控制，KA15用于尾舵侧风偏航的控制。继电器组的接线见图10所示。

2.继电器布线与接线要有合理的线标套管，其中线标套管K13～K20用于互锁信号，线标套管不得与其它导线的线标套管号码重复命名（电源线除外）。

图10   风力供电系统继电器接线图

（四）风力供电的调试

风力供电控制单元的选择开关有两个状态，选择开关拨向手动控制状态时，S7-200 CPU224PLC可以进行风场运动和侧风偏航运动的手动调试。

1.S7-200 CPU224PLC处在手动控制状态时，按住顺时按钮，顺时按钮指示灯亮，同时风场运动机构箱顺时移动，松开顺时按钮或风场运动机构箱顺时移动到限位开关时，顺时按钮指示灯熄灭，风场运动机构箱停止移动。

2.S7-200 CPU224PLC处在手动控制状态时，按住逆时按钮，逆时按钮指示灯亮，同时风场运动机构箱逆时移动，松开逆时按钮或风场运动机构箱逆时移动到限位开关时，逆时按钮指示灯熄灭，风场运动机构箱停止移动。

3.S7-200 CPU224PLC处在手动控制状态时，按住偏航按钮，偏航按钮指示灯亮，同时风力发电机作侧风偏航动作，松开偏航按钮或运动到侧风偏航90°到位开关时，偏航按钮指示灯熄灭，侧风偏航动作停止。

4.S7-200 CPU224PLC处在手动控制状态时，按住恢复按钮，恢复按钮指示灯亮，同时风力发电机作撤销侧风偏航动作，松开恢复按钮或侧风偏航运动到初始位置停止时，恢复按钮指示灯熄灭，撤销侧风偏航停止。

三、测试风力发电功率特性数据（2分）

（一）风力供电的输出参数测试

将风力供电控制单元的选择开关拨向左边时，PLC处在手动控制状态，调节风力供电装置的水平轴永磁同步风力发电机正对轴流风机，调节轴流风机的频率，测试风力电站的输出参数，将下面测试的数据分别填在答题纸表3中，并在表中计算功率。

要求：调节轴流风机频率为50Hz，在轴流风机运行稳定后，缓慢调节风力供电系统的可调变阻器负载，测试时要求该负载从开路逐渐变化到短路。记录对应的电压、电流值，填写在答题纸表5所示的光伏电站输出的电压、电流值表格中，每次记录的对应的电压值和电流值为一组，记录16组。

（二）风力供电的输出特性绘制

根据答题纸表3记录的数据，在答题纸图4上绘制风力供电的输出功率-电压特性曲线，合理选取横纵坐标的分度值，使得所画曲线能充满所给画面80%以上的区域。每条曲线均需要标明坐标的名称、参数单位和计量单位。

四、风力供电系统的分析（1分）

在答题纸上回答问题。

任务三：风光互补运营(20%)

一、逆变与负载系统的安装与接线（3分）

图11  逆变与负载系统接线图

按照图11所示电路，完成逆变与负载系统中负载的接线。布线与接线要有合理的线标套管，线标套管不得与其它导线的线标套管号码重复命名（电源线除外）。来自光伏供电系统的连接线应卡入走线槽，中间有导线露出部分应用缠绕带缠绕好。

二、测试蓄电池模拟充放电数据（2分）

调节光伏供电系统投射灯摆杆位于垂直状态，调节投射灯正对光伏电站，组件正对投射灯，同时打开灯1、灯2，测量1号、2号光伏电站共同切入时的输出电压，在光伏供电系统触摸屏模拟实验单元界面上，设置光伏模拟电压值为所测得的光伏电站输出电压，设置模拟蓄电池电压为蓄电池实测电压。用示波器双通道分别测量真实充电波形及模拟充电波形，上方显示真实充电波形，下方显示模拟充电波形，两个波形不出现波形重叠，右上角显示出两种波形的正占空比数值。截图并保存在U盘和手提计算机的桌面，文件名为：真实充电及模拟充电波形+真实充电占空比值+模拟充电占空比值。

三、测试逆变系统波形（3分）

（一）使用示波器双踪同时测量逆变器的H桥左上桥功率管的驱动信号波形1和右下桥功率管的驱动信号波形2，要求测得波形1置于示波器显示屏上方，测得波形2置于示波器显示屏下方，两个波形不出现波形重叠，分别显示2个信号的波形并在右上角显示出两种波形的频率，并截图保存在U盘和手提计算机的桌面，文件名为：SPWM波形。

（二）设置逆变器输出频率为52.5Hz，合理设置调制比，使得逆变器输出电压幅度为187V，使用示波器测量逆变器的输出波形，要求在波形右上角显示测得波形的频率及最大值，截图保存在U盘和手提计算机的桌面，文件名为：52.5Hz波形。

（三）合理设置调制比，使逆变器输出电压有效值220V，频率50Hz的正弦波，设置水平扫描时基设置为5.00ms/div，垂直偏转灵敏度设置为200mV/div，利用示波器的FFT频谱分析功能，测量2400ns死区的逆变器输出波形和500ns死区的逆变器输出波形，分别截图保存在U盘和手提计算机的桌面，文件名分别为：2400ns死区逆变器输出FFT波形、500ns死区逆变器输出FFT波形。

四、多能源、多负载能源调度运营（9分）

1号、2号光伏电站控制动作要求如下：

（一）光伏供电控制单元及风力供电控制单元的选择开关都拨向自动控制状态，并将互补启停旋钮置于启动状态（若仅将一个选择开关或没有选择开光拨向自动控制状态，而直接按下将互补启停旋钮置于启动状态，则启动按钮指示灯和停止按钮指示灯以2Hz闪烁），系统对光伏电站首先检测摆杆是否停止在最东边且光伏组件是否停止在最东边，若均在则表示光伏供电系统准备好自动运行状态；若不在初始位置，表示系统没有准备好，启动指示灯以1Hz闪烁，同时摆杆及光伏组件均向东移动，直到摆杆到达最东端且光伏组件停止在最东边，表明系统准备好。

（二）根据表6的多电站、多负载运营策略表开始运行。当有投射灯亮时，光伏电站进行对光跟踪，跟踪到后，停止1s，摆杆由东向西断续运动，即摆杆先移动8s停止，同时光伏电站对光跟踪（在此过程中，摆杆与光伏电站对光跟踪同时进行，下同），跟踪到后，摆杆再次移动8s停止，光伏电站再次对光跟踪，直至摆杆到达东西限位后，摆杆停止移动，光伏电站对光跟踪，跟踪到后，摆杆由西向东连续移动到垂直位置后停止,同时光伏电站跟踪，跟踪到位后摆杆随即再次由西向东连续移动到西东限位后，光伏电站对光跟踪。跟踪结束2s后，一次自动过程结束，进入下一循环，如此循环。

（三）在上述过程执行中，按下光伏控制系统停止按钮或将风光互补系统总控界面上的互补启停旋钮置于停止位或原有投射灯亮转为无投射灯亮，则供电系统程序继续运行直至返回初始位，动作停止。

（四）在上述过程执行中，按下光伏供电系统的急停按钮，程序立即结束，所有动作停止。

（五）在上述过程执行中，所有点动控制按钮应无效。

表6  多能源、多负载能源调度运营表

| 序号 | 能量来源 | 电站类型 | 负载情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无电站发电运行 | 无负载工作 |
| 2 | 投射灯1亮 | 1号光伏电站发电 | 舞台灯工作 |
| 3 | 投射灯2亮 | 2号光伏电站发电 | 警示灯工作 |
| 5 | 轴流风机运行 | 风力电站发电 | 电动机以工频运行 |

风力电站控制动作要求如下：

（一）光伏供电控制单元及风力供电控制单元的选择开关都拨向自动控制状态，并将上位机风光互补总控界面上的互补启停旋钮置于启动状态（若仅将一个选择开关或没有选择开光拨向自动控制状态，而直接按下将互补启停旋钮置于启动状态，则启动按钮指示灯和停止按钮指示灯以2Hz闪烁），系统检测尾翼是否停止在初始位以及风场运动机构箱是否停止在逆时方向限位开关，若都在，则表示风力供电系统准备好自动运行状态；若尾翼或风场运动机构箱不在上述指定位置，表示系统没有准备好，启动指示灯以1Hz闪烁，直到尾翼到达初始位以及风场运动机构箱停在逆时方向限位开关，表明系统准备好。

（二）在风光互补功能下，当按下轴流风机启动按钮控件，轴流风机按照图12运行。当频率大于20Hz时，相应负载方可运行，同时风场运动机构箱按顺时针方向连续运动，若顺时运动到限位位置，风场运动机构箱逆时针连续运动，逆时运动到位后，再顺时运动，在2个限位之间连续往返。在风力电站运行过程中，当风速超过DSP控制器规定值时，风力发电机作侧风偏航，当风速低于DSP控制器规定值时，风力发电机撤销侧风偏航。图12中t0表示风力电站开始接受到停止运行命令（即下列第（3），（4）点）。

图12  轴流风机起停频率指定运行图

（三）在上述过程执行中，按下风力控制系统停止按钮或将风光互补系统总控界面上的互补启停旋钮置于停止位或将轴流风机置于停止位，控制轴流风机的变频器按图12所示的t0后规定动作要求执行指令，而风场运动机构运动直至本次循环（返回初始位）结束后，动作停止。

（四）在上述过程执行中，按下风力供电系统的急停按钮，程序立即结束，除轴流风机外所有动作立即停止，控制轴流风机的变频器按图12所示的t0以后规定动作要求执行指令。

（五）在上述过程执行中，所有点动控制按钮应无效。

五、逆变与负载系统的电路图绘制与分析（3分）

在答题纸上回答相关问题。

任务四：监控与能源管理(20%)

一、监控系统通信电缆的制作与接线（2分）

（一）通信电缆线的制作与接线

焊接KNT-WP01型风光互补发电实训系统上的COM端口并与系统接线。焊接光伏供电系统中的触摸屏通信线并与系统接线。

（二）监控系统通信设置

正确设置通信参数，完成监控系统的通信。

二、触摸屏组态功能设计与调试（4分）

要求至少设计下列四个界面，并要求在其中某个界面，能任意

切换到其它三个界面。

（一）设计光伏控制单元界面

要求：设计的光伏控制单元界面中，各控件名称与光伏供电系

统中的光伏供电控制单元的按钮、旋钮、急停按钮、指示灯的名称要与光伏供电控制单元相对应、功能要一致，相应名称用中文标识。

（二）设计光伏发电系统实时界面

要求：设计的光伏发电系统实时界面中，有光伏电站实时电压、

蓄电池充电电流及充电功率；蓄电池实时电压、放电电流及放电功率的显示。

（三）设计光伏组件模拟充电界面

要求：设计的光伏组件模拟充电界面中，有光伏输出模拟电压

设定值和蓄电池模拟电压设定值，采用数据和进度条的双重显示模式。

（四）设计电站、负载调试界面

要求：设计电站、负载调试界面。要求设计光伏电站1、光伏电站2、风力电站、直流LED负载、报警灯负载、电机负载点动按钮，按下各点动按钮，能够完成对各电站、各负载进行点动控制。

三、上位机组态功能设计与调试（10分）

设计要求：设计下列要求的界面。要求各个界面的界面名称、控件布局、颜色与所要求设计界面一致（见彩图），用中文标识。各界面中相关按钮控件、位置控件、指示灯控件、下拉菜单等的名称必须用中文名称，图表、曲线、显示控件也应有中文名称及单位。

（一）设计风光互补系统总控界面

根据彩图1示例图，完成风光互补系统总控界面的设计与调试。在该界面中要求设计能源从2个光伏电站、1个风力电站，经蓄电池，再经逆变器到负载。

在该界面中设计风光互补操作控件。在风光互补系统总控界面上设计风光互补启动/停止旋钮控件；设计投射灯1投入/切断旋钮控件，投射灯2投入/切断旋钮控件，轴流风机启动/停止按钮控件及控制轴流风机的变频器频率设定值控件及实际值显示控件；设计1号光伏电站运行指示灯控件、2号光伏电站运行指示灯控件、风力电站运行指示灯控件。当电站运行时，相应指示灯控件亮。

将S7-200 CPU226PLC和S7-200 CPU224PLC处在自动控制状态下，能够根据任务三中多能源、多负载能源调度运营的任务要求实现表6功能。

要求在相关继电器动作时，界面上的相应触点能同步开断。同时要求负载工作时，显示绿色，负载停止工作时，显示红色。电站投入时，背景显示绿色，电站切出时，显示红色。

（二）设计供电系统监控界面

根据彩图2示例图，完成供电系统监控界面的设计与调试。在该界面中要求完成以下功能：

1.设计光伏供电系统面板按钮（旋钮不设计），利用该界面按钮可以控制光伏电站，实现手动控制相应的动作。要求光伏供电系统界面的按钮布局与颜色与实际面板一致,按钮指示灯的状态与实际面板同步显示，设计显示控件，显示光伏控制单位的电压、电流值。

2.设计风力供电系统面板按钮（旋钮不设计），利用风力供电系统界面上的按钮可以控制风力供电装置，实现手动控制相应的动作。要求风力供电系统界面的按钮布局与颜色与实际面板一致,按钮指示灯的状态与实际面板同步显示。设计显示控件，显示风力控制单位的电压、电流值。

（三）在该界面上设计下列相关控件：摆杆接近开关垂直限位、摆杆东西向限位开关、摆杆西东向限位开关、光伏电池矩阵向东限位开关、光伏电池矩阵向西限位开关、光伏电池矩阵向北限位开关、光伏电池矩阵向南限位开关及其对应的状态指示灯控件。当装置到达相应位置时，对应的状态指示灯亮，离开相应位置，对应的状态指示灯灭。相关位置控件的功能与实际的光伏电池电站限位开关功能一致。

（四）设计逆变系统监控系统界面

根据彩图3示例图，完成变系统监控系统界面的设计与调试。在该界面中要求完成以下功能：

1.设置逆变与负载系统死区时间下拉框，下拉框中有300、500、800、1000、1200、1800、2100、2400、2700、3000共10项数据，时间单位：ns。这些数据是逆变器死区时间，供选择和测量死区波形使用。

2.设置逆变与负载系统调制比窗，调制比是供选择和测量逆变器输出电压幅度波形使用，调制比范围为0.7-1。要求自行设置调制比，使得逆变器输出电压幅度为187V。

3.设置逆变与负载系统基波窗，基波频率在50Hz至60Hz之间可调，分辨率为0.1Hz，基波窗是供选择和测量逆变器的输出频率使用。

4.设计逆变输出实时电压、电流显示控件，采集并显示逆变输出显示单元中的电流表、电压表数据值。

5.设计控制电机负载、报警灯负载、LED负载点动按钮控件及它们的状态指示灯控件。当按住按钮控件，相应的负载点动工作（电机以工频运行），同时相应的状态指示灯控件亮，松开按钮，负载及对应的状态指示灯停止。

四、能源信息化管理界面设计（2分）

根据彩图4示意图，完成能源信息化管理界面的设计与调试。在设计能源信息化管理界面，要求在该界面上实现以下功能：

（一）在多电站互补模式下，让所有负载、所有电站都处于工作（或投入）情况下，设计光伏发电电量采集控件，采集5分钟的发电量。单位kWh(将实际发电量扩大100000倍)。截图并保存在一体机桌面上，取名为：光伏发电电量统计。

（二）在多电站互补模式下，让所有负载、所有电站都处于工作（或投入）情况下，设计风力发电电量采集控件，采集5分钟的发电量。单位kWh(将实际发电量扩大1000000倍)。

（三）在该界面上设置电压、电流采集值控件及功率显示控件，要求能够实时采集并显示光伏电站的输出电流表、电压表数据值及计算功率；实时采集风力电站的输出电流表、电压表数据值及计算功率；实时采集逆变输出显示单元中的电流表、电压表数据值及计算功率。

五、采集实时数据，绘制曲线（2分）

根据彩图5示意，完成数据实时采集，绘制曲线界面的设计与调试。在该中要求实现以下功能：

（一）在多电站互补模式下，让所有负载、所有电站都处于工作（或投入）情况下，设计光伏发电功率--时间坐标图，实时采集数据并生成P-t曲线,横轴为时间轴（单位秒），纵轴为功率轴（单位kW，将实际功率扩大10000倍）。截图并保存在一体机桌面上，取名为：光伏发电P-t曲线。

（二）在多电站互补模式下，让所有负载、所有电站都处于工作（或投入）情况下，设计风力发电量统计坐标图，实时采集数据并生成W-t曲线,横轴为时间轴（单位秒），纵轴为电能轴（单位kWh,将实际功率扩大100000倍）。截图并保存在一体机桌面上，取名为：风力发电W-t曲线。

任务五：职业素养(5%)

一、现场操作安全保护：应符合安全操作规程，不许带电作业。

二、操作岗位：工具摆放、工位整洁、包装物品与导线线头等的处理符合职业岗位标准，节约电气耗材。

三、团队合作精神：应有合理地分工，团队配合紧密。

四、参赛纪律：选手遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜设备和器材。